ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

για Φωτοβολταϊκά Πάρκα / Ηλιοθερμικούς Σταθμούς Παραγωγής

- ***************************************************

TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR CYPRUS

QUESTIONNAIRE

for Photovoltaic Systems / Solar Thermal Power Stations

# Στοιχεία Αιτητή

Applicant’s Details

Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής μετά την έκδοση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης.

To be submitted by the Applicant (CERA Construction License Holder) after issuance of the Preliminary Connection Terms

Το Ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί από τον/την 	…………………………

The Questionnaire was completed by.

Εταιρεία	……………………………………

Company

Υπογραφή

Signature:

Ημερομηνία	……………………………………………

Date:

(συμπληρώστε τα πιο πάνω πεδία)

(Please complete the fields above)

|  | Στοιχεία που απαιτούνται για τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Photovoltaic Panel Data Requirements |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής και χώρα προέλευσης Manufacturer and country of origin |  |
|  | Τύπος – μοντέλο Type- Model |  |
|  | Ονομαστική Ισχύς Πλαισίου (kWe) Panel Nominal Power rating (kWe) |  |
|  | Αριθμός Πλαισίων Number of Panels |  |
|  | Πιστοποιήσεις (βλέπε σχετικά Άρθρα των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ) Certifications (refer to relevant Articles in the Transmission and Distribution Rules) |  |
|  | Στοιχεία που απαιτούνται για τις ηλιοθερμικές μονάδες του Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Data requirements for the solar thermal units of the Solar Thermal Power Station |  |
|  | Κατασκευαστής και προέλευση μηχανών/γεννητριών, / κάτοπτρων (να δηλωθεί ξεχωριστά για το κάθε τι που εφαρμόζεται) Manufacturer and country of origin of engines/generators/ mirrors ((information to be provided separately for each item where applicable ) | - π.χ. Κάτοπτρα - eg. Mirrors: |
|  | Τύπος – μοντέλο Type - Model |  |
|  | Αριθμός / Ονομαστική Ισχύς Μονάδας Παραγωγής (Aρ./kWe) Number/ Nominal Rating of Generating Units (no./ kWe) |  |
|  | Συμμόρφωση (ως εφαρμόζεται για Φωτοβολταϊκά πάρκα βλέπε σχετικά άρθρα των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής) Compliance (see relevant articles of the Transmission and Distribution Rules for photovoltaics) |  |

|  | Στοιχεία που απαιτούνται για τον Αντιστροφέα Inverter data requirements |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής και χώρα προέλευσης Manufacturer and county of origin |  |
|  | Τύπος – Μοντέλο Type- Model |  |
|  | Ονομαστική ισχύς εξόδου Nominal output Power |  |
|  | Μέγιστη ισχύς εξόδου Max Output Power |  |
|  | Μέγιστος βαθμός απόδοσης Maximum efficiency |  |
|  | Συντελεστής Ισχύος Power factor |  |
|  | Διακύμανση τάσης εξόδου (δυνατό εύρος ρύθμισης) Output Voltage regulation |  |
|  | Διακύμανση συχνότητας εξόδου (δυνατό εύρος ρύθμισης) Output frequency regulation |  |
|  | Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) Total Harmonic Distortion of Current (THD) |  |
|  | Έγχυση DC (στην πλευρά ΧΤ του Μ/Σ) DC injection (transformer LV side) |  |
|  | Πιστοποιήσεις (βλέπε σχετικά άρθρα των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής) Certifications (refer to relevant articles of the Transmission and Distribution Rules) |  |

|  | Στοιχεία που απαιτούνται για τους Μετασχηματιστές ΧΤ/ΜΤ Information required for the LV/MV Transformers |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αριθμός Μετασχηματιστών Number of Transformers |  |
|  | Πανομοιότυποι Μετασχηματιστές (Ναι/ Όχι/ Δεν εφαρμόζεται) Identical Transformers (Yes / No / Not applicable) |  |
|  | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή (MVA) Transformer Rating (MVA) |  |
|  | Αριθμός τυλιγμάτων Number of windings |  |
|  | Διανυσματικό διάγραμμα Vector group |  |
|  | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος Rated current of each winding (A) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς XT (kV) Transformer nominal LV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς YT (kV) Transformer nominal HV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού Nominal Transformation Ratio |  |
|  | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης (YT ή XT) Tapped winding (HV or LV side) |  |
|  | Λόγος μετασχηματισμού σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως του μετασχηματιστή Transformation Ratio for each tap position | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως – Ζ1 (% επί της ονομαστικής ισχύος) Transformer impedance for each tap position – Z1 (% on rating) | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη - Ζ0 (% επί της ονομαστικής ισχύος) Transformer zero sequence impedance at nominal tap (Ohms) - Ζ0 (% on rating) |  |
|  | Στοιχεία που απαιτούνται για το Μετασχηματιστή Ανύψωσης Τάσης (από Μέση σε Υψηλή Τάση) του Σταθμού Παραγωγής Information required for the Power Station Step-Up Transformer (MV to HV) |  |
|  | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή (MVA) Transformer Rating (MVA) |  |
|  | Αριθμός τυλιγμάτων Number of windings |  |
|  | Διανυσματικό διάγραμμα Vector Group |  |
|  | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος (Amps) Rated current of each winding (A) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς XT (kV) Transformer nominal LV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστική τιμή τάσης μετασχηματιστή πλευράς YT (kV) Transformer nominal HV side Voltage (kV) |  |
|  | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού Nominal Transformation Ratio |  |
|  | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης (υψηλής ή χαμηλής τάσης) Tapped winding (HV or LV) |  |
|  | Λόγος μετασχηματισμού σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως του μετασχηματιστή Transformation Ratio for each tap position | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως – Ζ1 (% επί της ονομαστικής ισχύος) Transformer impedance for each tap position – Z1 (% on rating) | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη (% επί της ονομαστικής ισχύος) Transformer zero sequence impedance at nominal tap - Ζ0 (% on rating) |  |
|  | Χαρακτηριστική ανοικτού κυκλώματος Open Circuit characteristic | Graph |
|  | Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης Earthing arrangement including neutral earthing resistance & reactance | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |

|  | Στοιχεία που απαιτούνται για το Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (όπου απαιτείται να επισυνάπτονται επιπρόσθετα στοιχεία) Information required for the Energy Storage System (where required, additional information to be attached) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τύπος (πχ ηλεκτρική αποθήκευση - συσσωρευτές ο τύπος των συσσωρευτών, φόρτιση/ εκφόρτιση, συστοιχίες,-επιπρόσθετα στοιχεία πιο κάτω στη σειρά. 6.7) Type (eg. electrical storage – batteries. Please specify the type eg. of the batteries, charging/ discharging, battery bank arrangement – see item 6.7 below for additional information) |  |
|  | Κατασκευαστής / προέλευση Manufacturer / country of origin |  |
|  | Μοντέλο Model |  |
|  | Ονομαστική ενέργεια εξόδου Nominal energy storage capacity(MWh) |  |
|  | Επίπεδο Τάσης Σημείου Σύνδεσης / Μετατροπής Point of Connection/Conversion Voltage level |  |
|  | Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανάλογα της τεχνολογίας) Other (technology dependent) technical characteristics |  |
|  | Ηλεκτρικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Electrical Energy Storage System |  |
|  | Στοιχεία Συστήματος (Συσσωρευτές / Φορτιστής / Μετατροπέας / Αντιστροφέας, κατασκευαστής /τύπος) System Components (Batteries / Charger / Converter / Inverter, manufacturer / type) |  |
|  | Ονομαστική Τάση Εισόδου / Εξόδου Nominal Input/ Output Voltage (- kV) |  |
|  | Εύρος τάσης εξόδου (εύρος ικανότητας αυτορρύθμισης/ ρύθμισης) Output Voltage range (max range for capability of self-regulation/regulation) |  |
|  | Εύρος συχνότητας εξόδου (εύρος ικανότητας αυτορρύθμισης/ ρύθμισης) Output frequency range (max range for capability of self-regulation/regulation) |  |
|  | Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος Total harmonic distortion of current (THD) |  |
|  | Έγχυση DC (στην πλευρά ζυγών AC) DC injection (on the AC busbar side) |  |
|  | Ονοματική ενέργεια ανά στοιχείο Συσσωρευτή (Ah /C5 (5ωρος ρυθμός)) Nominal energy per battery element (Ah/C5 (5 hours rating)) |  |
|  | Τύπος Συσσωρευτών (κατασκευή, εσωτερικά υλικά) Battery type (construction, materials) |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας Operating temperature range |  |
|  | Αποδοτικότητα σε σχέση με τύπο φορτίου Efficiency in relation to load type |  |
|  | - Υψηλός ρυθμός εκφόρτισης - High discharge rate |  |
|  | - Μέτριος ρυθμός εκφόρτισης - Medium discharge rate |  |
|  | - Χαμηλός ρυθμός εκφόρτισης - Low discharge rate |  |

|  | Τελική τάση (μετά εσωτερικών απωλειών) για διάρκεια εκφόρτισης Final Voltage at the output terminals for discharge duration of |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 30’ |  |
|  | - 1h |  |
|  | - 1:30’ |  |
|  | - 2h |  |
|  | Διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης Conformance to International standards (list relevant standards) |  |
|  | Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιμότητας Generation and Availability Forecast2 |  |
|  | Να καταγράφεται το αναμενόμενο μέγιστο επίπεδο καθαρής ισχύος για κάθε ημερολογιακό μήνα. State the anticipated maximum export level in MW for each calendar month | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Να ορίζεται ποια είναι η τυπική αναμενόμενη ημερήσια διακύμανση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα της μέγιστης καθαρής ισχύος. Indicate how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum export | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Να παρέχονται λεπτομέρειες των αναμενόμενων απότομων ή συχνών μεταβολών στην έξοδο, περιλαμβάνοντας το πλάτος, το μέγιστο βαθμό της αναμενόμενης μεταβολής, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude, max rate of change expected, frequency and duration | Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα/ Submit on separate page/s |
|  | Απαιτήσεις συντήρησης (ημέρες για κάθε χρόνο) Expected Maintenance Requirements (days per year) |  |
|  | Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα για το διάστημα που η μονάδα δεν είναι σε συντήρηση. Forecast Availability apart from the expected scheduled maintenance requirements |  |

|  | Μοντελοποίηση Modelling of the System |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δεδομένα, παραμέτρους, πληροφορίες και λογισμικά μοντέλα του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρισμού, των συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων αντιστάθμισης άεργου ισχύος ή/και οποιωνδήποτε άλλων κυρίως ή επιμέρους ή συμπληρωματικών ή βοηθητικών συστημάτων τα οποία θα επιτρέψουν τη μοντελοποίηση ολόκληρου του Σταθμού Παραγωγής Data, parameters, information and software models of the power generation equipment, control systems, reactive power compensation systems and/or any other main or supplementary or auxiliary systems that will allow the modelling of the whole Power Station |  |  |  |
|  | Στατικά και δυναμικά μοντέλα που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του Σταθμού Παραγωγής υπό κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας σε μορφή DIgSILENT PowerFactory® Static (steady state) and dynamic models simulating the performance of the Power Station under normal and abnormal operating conditions in DIgSILENT PowerFactory® format |  |  |  |
|  | Τεχνική Μελέτη Technical Study |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση τάσης, άεργου ισχύος και συντελεστή ισχύος του Σταθμού Παραγωγής Compliance with requirements for voltage control, reactive power control and power factor control for the Power Station |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας έπειτα από σφάλμα Compliance with Fault Ride-Through capability requirements |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολής περιορισμού παραγωγής και πληροφορίες για τον τρόπο/χρόνο εκτέλεσης Compliance with requirements regarding the ability to execute a command to limit its generated active power and information on the method and time to execute the command |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος του Σταθμού Παραγωγής με βάση τη Συχνότητα του Συστήματος Compliance with requirements for the control of generated Active Power of the Power Station based on System Frequency |  |  |  |
|  | Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Πρότυπα Certificates of Compliance with Standards |  |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | BDEW - 2008 ή μεταγενέστερη έκδοση (or later) |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 60891 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 60904 Part 1-10 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 61215 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 61853 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 61730 Part 1 & 2 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 62716 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 61701 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 62116 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 62446 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN 50160 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN-61000-3-x |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN 50524 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | EN 50530 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | IEC 62109 |  |  |
|  | Πρότυπο Standard | Other |  |  |
|  | Διατάξεις Προστασίας Protection Schemes |  |  |  |
|  | Αυτόματος Διακόπτης στο Σημείο Σύνδεσης, στον οποίο να επενεργούν όλοι οι κάτωθι ηλεκτρονόμοι/προστασίες ή συνδυασμοί αυτών χωρίς να περιορίζονται απαραίτητα μόνο σε αυτούς /αυτές: Circuit Breaker at the Connection Point, with the following protection relays/protection functions or combination of them but not necessarily limited to them. |  |  |  |
|  | - Προστασίας υπερέντασης (κατευθυντικής ή /και μη -50, 51, 67) Overcurrent Protection (Directional and/or Non Directional. -50, 51, 67) |  |  |  |
|  | - Προστασίας ορίων (υπέρ/υπό) τάσης (27, 59) Over/ Under Voltage Protection (27, 59) |  |  |  |
|  | - Προστασίας ορίων (υπέρ/υπό) συχνότητας (81O, 81U, 81R) - Over/ under Frequency Protection (81O, 81U, 81R) |  |  |  |
|  | - Προστασίας σφαλμάτων γης (κατευθυντικής ή /και μη (ομοπολικής συνιστώσας της τάσης/ρεύματος) 50N, 51N 67N) Earth fault protection (Directional and/or Non Directional -50N, 51N, 67N) |  |  |  |
|  | - Προστασίας Βλάβης Αυτομάτου Διακόπτη (50BF) Breaker Failure Protection (50BF) |  |  |  |
|  | - Άλλη/ες προστασία/ες ανάλογα του συστήματος (όπως LoM, RI, 87T, 87L, 87N, 87B) Other protection functions depending on the particulars of the installation (such as LoM, RI, 87T, 87L, 87N, 87B) |  |  |  |

Το ερωτηματολόγιο αφορά μόνο Ηλιοθερμικούς Σταθμούς Παραγωγής με χρήση μηχανών Stirling ή άλλων τεχνολογιών με παρόμοιο κύκλο παραγωγής (ανά μονάδα) – εξαιρούνται οι Συγκεντρωτικοί Ηλιοθερμικοί Σταθμοί Παραγωγής που περιλαμβάνουν συμβατικά τμήματα ηλεκτροπαραγωγής.

The questionnaire is only applicable to Solar Thermal Power Stations using Stirling Engines or other technologies with a similar power generation cycle (per unit) - it is not applicable to concentrated solar thermal power stations that incorporate conventional power generation systems

Όπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν ξεχωριστές σελίδες με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και γραφικές παραστάσεις. Επιβεβαιώστε με ανάλογη συμπλήρωση στο αντίστοιχο σημείο του πίνακα.
Where necessary, submit separate pages with all the technical characteristics and / or graphs. Confirm by filling in the corresponding part of the table.

Η Τεχνική Μελέτη πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωση του Παραγωγού με τις απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και το επίπεδο επίδρασης της λειτουργίας του Σταθμού από ΑΠΕ, στη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος

The Technical Study shall demonstrate compliance of the Power Producer with the requirements of the Transmission and Distribution Rules and the impact of the operation of the RES Power Station on the operation of the Electrical Power System.

O Παραγωγός οφείλει να αποδεικνύει στον ΔΣΜΚ ότι πληρούνται όλα τα Διεθνή ή/και Ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται για τα Μηχανήματα και εξοπλισμό που προτείνει να εγκαταστήσει και να διαθέτει στον ΔΣΜΚ όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται.

The Power Producer shall demonstrate to the TSO conformance of all Equipment proposed to be installed with all applicable International and / or European standards and make available to the TSOC all the required data and information