ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής

του Αιολικού Πάρκου  [......] Εγκατεστημένης Ισχύος [......]MW

στην περιοχή [......]

Αιτητής:  [......]

Αριθμός Σύμβασης : ΔΣΜΚ/[......]

Ημερομηνία: […]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	5

2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	6

2.1	Ερμηνευτικές Διατάξεις	6

2.2	Αντικείμενο της Σύμβασης Σύνδεσης	9

2.3	Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία	9

2.4	Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης Σύνδεσης	9

2.5	Τροποποιήσεις της Σύμβασης Σύνδεσης	9

2.6	Εφαρμοστέο Δίκαιο	10

2.7	Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών	10

2.8	Ανωτέρα Βία	10

2.9	Παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης/ Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης	11

2.10	Τερματισμός Σύμβασης Σύνδεσης	12

2.11	Υποχρέωση σχετικά με Καθυστερήσεις	12

2.12	Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων	12

3	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	13

3.1	Δίκτυο Σύνδεσης	13

3.2	Έργα του Αιτητή	14

3.3	Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης και Όριο Ευθύνης Λειτουργίας	16

3.4	Ημερομηνία Σύνδεσης	16

3.5	Ημερομηνία Λειτουργίας	16

4	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	18

4.1	Κεφαλαιουχική Δαπάνη Σύνδεσης	18

4.2	Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή	19

4.3	Αναθεώρηση της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης	20

4.4	Επιστροφή μέρους Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης στον Αιτητή	20

4.5	Τιμολόγια και τόκοι	20

4.6	Άλλες Οικονομικές Υποχρεώσεις	20

5	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	21

5.1	Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου	21

5.2	Επίδραση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής	22

5.3	Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων του Αιτητή	23

5.4	Δοκιμές και Λειτουργικοί Έλεγχοι Αιολικού Πάρκου	29

5.5	Εμπορική Λειτουργία Αιολικού Πάρκου	29

5.6	Επιπτώσεις μη Συμμόρφωσης με Απαιτήσεις των Όρων της Σύμβασης Σύνδεσης και των ΚΜΔ	29

5.7	Κατανομή και Προγραμματισμός Παραγωγής	30

5.8	Συντήρηση	30

6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	31

6.1	Πληροφορίες και Δεδομένα	31

6.2	Προϋποθέσεις Έναρξης Έργων	32

6.3	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Έργων του Παραγωγού	32

6.4	Σημεία Επικοινωνίας/ Συντονιστής Έργου/ Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό/ Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος/ Συντονιστές Ασφαλείας	32

6.5	Κανόνες Ασφάλειας	33

6.6	Εμπλοκή Αιτητή για την κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης	33

6.7	Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ	33

6.8	Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Παραγωγού	34

6.9	Δικαιώματα πρόσβασης του Αιτητή, του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ/ ΙΣΔ	34

6.10	Περιορισμός ή Διακοπή της Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου	35

6.11	Αποξήλωση του Αιολικού Πάρκου	35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	37

Παράρτημα 1	Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Σχεδίου […]	37

Παράρτημα 2	Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Αναφοράς […]	37

Παράρτημα 3	Τοπογραφικό Σχέδιο: Δίκτυο Σύνδεσης - Πορεία Ηλεκτρικών Γραμμών Διανομής	37

Παράρτημα 4	Τοπογραφικό Σχέδιο Αιολικού Πάρκου	37

Παράρτημα 5	Χωροταξικό Σχέδιο και Μονογραμμικό Διάγραμμα ΚΥΕΠ	37

Παράρτημα 6	Πίνακας απαιτήσεων καθορισμού Ημερομηνίας Σύνδεσης/ Ημερομηνίας Λειτουργίας	37

Παράρτημα 7	Ενδεικτικό Σχέδιο Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων Αιολικού Πάρκου	37

Παράρτημα 8	Ενδεικτικός Πίνακας τηλεπικοινωνιακών σημάτων και εντολών Αιολικού Πάρκου	37

Παράρτημα 9	Πίνακας Χαρακτηριστικών Συστήματος Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος	37

Ακρωνύμια

| kV | kilovolt (1kV = 1.000 V) |
| --- | --- |
| MVA | Megavoltamperes (1 MVA =1.000 kVA =1.000.000 VA) |
| ΑΗΚ | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου |
| ΑΑΗ | Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού |
| ΔΣ | Δίκτυο Σύνδεσης |
| ΔΣΔ | Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) |
| ΔΣΜΚ | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου |
| ΕΚΕΕ | Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας |
| ΙΣΔ | Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) |
| ΙΣΜ | Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΑΗΚ) |
| ΚΑΗ | Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού |
| ΚΔΣ | Κεφαλαιουχική Δαπάνη Σύνδεσης |
| ΚΚ | Κεφαλαιουχικό Κόστος |
| ΚΜΔ | Κανόνες Μεταφοράς Διανομής |
| ΚΥΕΠ | Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού |
| ΠΟΣ | Προκαταρτικοί Όροι Σύνδεσης |
| ΡΑΕΚ | Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου |
| ΣΔ | Σύστημα Διανομής |
| ΣΜ | Σύστημα Μεταφοράς |
| ΣΜΔ | Σύστημα Μεταφοράς Διανομής |
| ΤΕΕ | Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή |
| Υ/Σ | Υποσταθμός |
| ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |

# ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) (Νόμος), Άρθρο 57, είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, και διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (στο εξής «ΔΣΜΚ») και η εταιρεία [......] της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση [......] (στο εξής «Αιτητής»), κάθε ένας από τους πιο πάνω αποτελεί «Συμβαλλόμενο» στη Σύμβαση Σύνδεσης, και ο όρος «Συμβαλλόμενοι» να ερμηνευτεί ανάλογα.

Η Σύμβαση Σύνδεσης καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ΔΣΜΚ, δυνάμει του Άρθρου 95 του Νόμου, και λαμβάνοντας υπόψη,

- τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) όπως εκάστοτε τροποποιείται,

- τις εγκεκριμένες και σε ισχύ Εκδόσεις των Κανόνων Μεταφοράς Διανομής  (ΚΜΔ) 4.0.0 (Ενοποιημένη), 4.0.1 (Τροποποιητική), 4.0.2 (Τροποποιητική), και 4.0.3 (Τροποποιητική),

- την εγκεκριμένη ΄Εκδοση των ΚΜΔ 5.3.0 που τέθηκε σε ισχύ στις 08/04/2022 και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 30/09/2024,

- τις εγκεκριμένες εκδόσεις των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) 2.0.0 (Ενοποιημένη), 2.0.1 (Τροποποιητική), 2.0.2 (Τροποποιητική), 2.0.3 (Τροποποιητική),  και 2.1.0 (Ενοποιημένη)

- την εγκεκριμένη και σε ισχύ Έκδοση των ΚΑΗ 2.2.0 (Ενοποιημένη)

- την εκδοθείσα και σε ισχύ από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,

- την Άδεια Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς με αριθμό Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 που χορηγήθηκε στον ΔΣΜΚ στις 13 Σεπτεμβρίου 2004 από την ΡΑΕΚ,

- τη Διαδικασία του ΔΣΜΚ και την Πολιτική Χρέωσης του ΔΣΜΚ που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕΚ και τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1.1.2013,

- το έγγραφο «Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας» που εγκρίθηκε από την ΡΑΕΚ και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 23.9.2013,

- την Αίτηση Σύνδεσης του Αιτητή που υποβλήθηκε προς τον ΔΣΜΚ με επίσημη ημερομηνία παραλαβής την […]  και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αιτήσεων Σύνδεσης του ΔΣΜΚ με Αριθμό Αναφοράς [......] , για σύνδεση στο ΣΜΔ του Αιολικού Πάρκου, μαζί με όλα τα έγγραφα και στοιχεία αυτής,

- την Άδεια Κατασκευής του Αιολικού Πάρκου, που χορηγήθηκε στον Αιτητή από την ΡΑΕΚ, υπ’ αρ. [......] , με ημερομηνία έναρξης […] και ημερομηνία λήξης […],

- την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία [......]ημερομηνίας […] , με την οποία πληροφορούσε τον Αιτητή για την παραλαβή της Αίτησής Σύνδεσης και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον περαιτέρω χειρισμό της,

- την έκδοση στις […] στον Αιτητή των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης με αριθμό ΔΣΜΚ/[......], και την αποδοχή αυτών από τον Αιτητή, στις […]

- την έκδοση στις […] στον Αιτητή της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης με αριθμό ΔΣΜΚ/[…], και την αποδοχή αυτής από τον Αιτητή, στις […]

συμφωνείται η σύναψη συμφωνίας για σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο ΣΜΔ.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## Ερμηνευτικές Διατάξεις

### Ερμηνεία Όρων και Ορισμών

Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο, στους ΚΜΔ, στους ΚΑΗ, στα εγκεκριμένα έγγραφα του ΔΣΜΚ ή σε άλλες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω κειμένων. Όλα τα εν λόγω κείμενα είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tsoc.org.cy/new-connections/

Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση και δεν ερμηνεύονται από το Νόμο ή τους ΚΜΔ ή τους ΚΑΗ ή τα εγκεκριμένα έγγραφα του ΔΣΜΚ ή άλλες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω κειμένων, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση αυτή.

### Έννοιες και Ορισμοί

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει το νόημα που αποδίδεται στον όρο αυτό, στον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο.

Αίτηση Σύνδεσης

Είναι η Αίτηση Σύνδεσης που υποβλήθηκε από τον Αιτητή, για σύνδεση στο ΣΜΔ του Αιολικού Πάρκου μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία αυτής, με επίσημη ημερομηνία παραλαβής τις […] και καταχώρησης στο Μητρώο Αιτήσεων Σύνδεσης του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφοράς [...].

Αιτητής

Όπως ορίζεται στην Παράγραφο 1.

Ανωτέρα Βία

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 2.8.

Αρμόδια Αρχή

Σημαίνει οποιαδήποτε τοπική ή εθνική ή υπερεθνική αρχή, τμήμα, υπουργείο, επίσημο ή δημόσιο ή νομικό πρόσωπο (αυτόνομο ή όχι) της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει δικαιοδοσία είτε έναντι των Συμβαλλόμενων είτε σε θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και συμπεριλαμβάνει τη ΡΑΕΚ αλλά δεν συμπεριλαμβάνει δικαστήρια.

Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής (Παραγωγών >8 ΜW και Πελατών > 12 MVA) ή «Πολιτική Χρέωσης του ΔΣΜΚ»

Σημαίνει το έγγραφο που αφορά τις βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο ΣΜΔ, το οποίο έχει εκδοθεί από τον ΔΣΜΚ, εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ και τεθεί σε εφαρμογή από την 01.01.2013.

Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 2.9.2.

Δημοκρατία

Σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη) ή «Διαδικασία του ΔΣΜΚ»

Σημαίνει το έγγραφο αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜΚ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη) που έχει εκδοθεί από τον ΔΣΜΚ, εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ και τεθεί σε εφαρμογή από την 01.01.2013.

Διαφωνία

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 2.7.

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)

Είναι η ΑΗΚ ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Όπως ορίζεται στην Παράγραφο 1.

Δίκτυο Σύνδεσης (ΔΣ)

Είναι το νέο δίκτυο ή η επέκταση του ΣΜΔ που απαιτείται να κατασκευαστεί από τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ για την σύνδεση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή με το ΣΜΔ και αποτελείται από τα στοιχεία που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.1.

Διοικητικά Έξοδα

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 4.1.1.

Εγκαταστάσεις του Αιτητή

Είναι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της αποκλειστικής ευθύνης και ιδιοκτησίας του Αιτητή.

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ)

Όπως ορίζεται στους ΚΜΔ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Έλεγχος και Παραλαβή Εξοπλισμού

Όπως ορίζεται στους ΚΜΔ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Εμπιστευτική Πληροφορία

Σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης πληροφορίας οικονομικής φύσης) που αφορά στο ΣΜΔ, στις Εγκαταστάσεις του Αιτητή, στον ΔΣΜΚ, στον Αιτητή, οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως (αποθηκευμένη σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή όχι), λεπτομέρειες, προγράμματα, σχέδια, εκθέσεις, υπολογισμοί ή άλλα έγγραφα οποιασδήποτε φύσης που παρέχονται ή θα παρέχονται σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο σε σχέση με τη Σύμβαση Σύνδεσης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους δικαιολογημένα καθορίσει ως εμπιστευτική.

Εντολή Εκτέλεσης Έργων

Σημαίνει τις γραπτές οδηγίες που δίνει ο ΔΣΜΚ στον ΙΣΜ/ ΔΣΔ για να προχωρήσουν με τη μελέτη λήψη αδειοδοτήσεων κατασκευή/ τροποποίηση του ΔΣ, με την προϋπόθεση ο Αιτητής να έχει καταβάλει την προκαταβολή και καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή (ΤΕΕ).

Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)

Είναι η ΑΗΚ ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)

Είναι η ΑΗΚ ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού

Όπως ορίζεται στον Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ)

Όπως ορίζεται στον Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος

Όπως ορίζονται στους ΚΜΔ όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Κατάσταση Ανικανότητας

Σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση με τον Αιτητή:

- αρμόδιο δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγμα εκκαθάρισης του Αιτητή ή έχει εκδοθεί ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση ή

- ο Αιτητής είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών του (όχι όμως συνέλευση των χρηματοδοτών του για παράταση της αποπληρωμής των οφειλών του) με σκοπό το συμβιβασμό ή το διακανονισμό ή έχει κάμει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή

- έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σημαντικό στοιχείο της περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί εντός περιόδου 40 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε κατοχή αυτού.

Κεφαλαιουχική Δαπάνη Σύνδεσης (ΚΔΣ)

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 4.1.

Μερική Ακυρότητα

Η ακυρότητα ή το μη εκτελεστό όρου της Σύμβασης Σύνδεσης που δεν θα επηρεάσουν το κύρος ή την εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου όρου.

Παράβαση

Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 2.9.1.

Προσφορά και Όροι Σύνδεσης ή «Προσφορά»

Είναι η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης με αριθμό [...], που εκδόθηκε από τον ΔΣΜΚ και έγινε αποδεκτή από τον Αιτητή στις […] .

Νόμος

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021).

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)

Σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που ιδρύεται δυνάμει του  περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Συμβαλλόμενος

Όπως ορίζεται στην Παράγραφο 1.

Σύμβαση Σύνδεσης

Είναι η παρούσα Σύμβαση Σύνδεσης η οποία συνομολογείται μεταξύ του ΔΣΜΚ και του Αιτητή, μετά την αποδοχή από τον Αιτητή της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης που εκδόθηκαν από τον ΔΣΜΚ.

Σύστημα Μεταφοράς (ΣΜ)

Όπως ορίζεται στον Νόμο.

Σύστημα Διανομής (ΣΔ)

Όπως ορίζεται στον Νόμο.

Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή (ΤΕΕ)

Σημαίνει την Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή που εκδίδεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την Παράγραφο 4.2.1.

## Αντικείμενο της Σύμβασης Σύνδεσης

Αντικείμενο της Σύμβασης Σύνδεσης είναι να καθορίσει:

- Το σύνολο των αναγκαίων έργων και εργασιών που θα χρειαστούν να γίνουν στο ΣΜ και στο ΣΔ και θα αποτελούν το ΔΣ, για ικανοποίηση της Αίτησης Σύνδεσης,

- Την απαιτούμενη ΚΔΣ που οφείλει να καταβάλει ο Αιτητής για την κατασκευή του ΔΣ,

- Τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων πριν, κατά και μετά την κατασκευή και ενεργοποίηση του ΔΣ.

## Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβασης Σύνδεσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του συνόλου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία. Ειδικότερα, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται, του περί Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 170, του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 171, με τις πρόνοιες οποιουδήποτε μεταγενέστερου νέου ή τροποποιητικού νόμου όπως επίσης και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιητικών κανονισμών ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων. Ιδιαίτερα οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΚΜΔ και των ΚΑΗ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των όρων και προνοιών της Σύμβασης Σύνδεσης, με τους όρους και πρόνοιες των ΚΜΔ που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν.

## Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης Σύνδεσης

Η Σύμβασης Σύνδεσης με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής πιθανόν να δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό της. Η Σύμβασης Σύνδεσης θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενόσω το Αιολικό Πάρκο είναι συνδεδεμένο στο ΣΜΔ ή έχει το δικαίωμα να παραμείνει συνδεδεμένο στο ΣΜΔ, με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής του. Σε περίπτωση άρσης της ισχύος της Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής, η ισχύς της Σύμβασης Σύνδεσης θα αίρεται αυτοδικαίως, επιφυλασσόμενων των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσμεύσεων ή αποκατάσταση Παραβάσεων που θα έχει οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος προς τον άλλο ή της τήρησης διατάξεων της Σύμβασης Σύνδεσης που δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό.

## Τροποποιήσεις της Σύμβασης Σύνδεσης

Εφόσον υπογραφεί η Σύμβασης Σύνδεσης, οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης θα πρέπει να γίνει εγγράφως και να υπογραφεί και από τους δύο Συμβαλλόμενους για να έχει ισχύ. Για την απόδειξη τέτοιας τροποποίησης απαιτείται γραπτή έκθεση.

## Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Σύμβασης Σύνδεσης διέπεται από το δίκαιο και νομοθεσία της Δημοκρατίας.

## Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Ο ΔΣΜΚ και ο Αιτητής συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύνδεσης, θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με στόχο την υλοποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης.

Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης της νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει μεταξύ των Συμβαλλόμενων από την εφαρμογή της Σύμβασης Σύνδεσης ή έχει άμεση σχέση με τη Σύμβασης Σύνδεσης, (στο εξής «Διαφωνία»), ο Αιτητής μπορεί να ζητήσει την επίλυση της Διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή εκπρόσωποι του ΔΣΜΚ διαπραγματεύονται με τον Αιτητή με πνεύμα καλής πίστης προς ικανοποιητική επίλυση της Διαφωνίας.

Εάν ο Αιτητής δεν ζητήσει επίλυση της Διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις ή δεν καταστεί δυνατό η Διαφωνία να επιλυθεί φιλικά σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις μέσα σε ικανοποιητικά και για τους δύο Συμβαλλόμενους χρονικά πλαίσια, τότε η Διαφωνία θα παραπέμπεται στη ΡΑΕΚ για διερεύνηση και επίλυση, σύμφωνα με τον Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται. Στην περίπτωση που η Διαφωνία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ, τότε υπεύθυνα για διευθέτησή της είναι τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας.

## Ανωτέρα Βία

Εάν κάποιος από τους Συμβαλλόμενους αδυνατεί να φέρει εις πέρας μέρος από ή όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβασης Σύνδεσης, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, τότε η Σύμβασης Σύνδεσης παραμένει σε πλήρη ισχύ με την επιφύλαξη ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επηρεάζονται από Ανωτέρα Βία θα ανασταλεί χωρίς απόδοση ευθυνών για περίοδο ίση με τη διάρκεια του περιστατικού Ανωτέρας Βίας, νοουμένου ότι:

- η αναστολή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δεν θα έχει διαφορετικό σκοπό/ εφαρμογή ούτε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που απαιτείται από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας,

- καμία οικονομική υποχρέωση οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους που οφείλεται πριν από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα αυτής και

- ο Συμβαλλόμενος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και χρησιμοποιεί όλα τα λογικά μέσα για άρση της ανικανότητας του για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ανωτέρα Βία σημαίνει κάθε περιστατικό ή συνθήκη που είναι πέραν του λογικού ελέγχου οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους και που έχει ως αποτέλεσμα ή προκαλεί την αδυναμία του Συμβαλλόμενου να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του με βάση τη Σύμβασης Σύνδεσης και περιλαμβάνει: θεομηνία, απεργία, βιομηχανική ενόχληση, δηλωμένο ή όχι πόλεμο, απειλή πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια, αποκλεισμό, επανάσταση, ταραχή, εξέγερση, πολιτική ταραχή, δημόσια διαδήλωση, δολιοφθορά, βανδαλισμό, κεραυνό, πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, υπερβολική συγκέντρωση χιονιού ή πάγου, έκρηξη, στην έκταση που τέτοιο περιστατικό ή συνθήκη που δεν μπορούσε να αποφευχθεί μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής και επίσης περιλαμβάνει κυβερνητικό περιορισμό, άλλη νομοθεσία, εσωτερικό νόμο και οδηγία στην έκταση που τέτοια αδυναμία ή ανεπάρκεια ή οι συνέπειες αυτών που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής, νοουμένου ότι οικονομικά ή παρόμοια προβλήματα δεν θα θεωρηθούν ως αιτία πρόκλησης που υπερβαίνει το λογικό έλεγχο του Συμβαλλόμενου αυτού.

Μετά από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Συμβαλλόμενος που αδυνατεί να εκπληρώσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεων του που ορίστηκαν στη Σύμβασης Σύνδεσης, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση τον άλλο Συμβαλλόμενο για την αδυναμία του αυτή παρέχοντας πληροφόρηση για τις συνθήκες, το αποτέλεσμα και την αναμενόμενη χρονική διάρκεια της Ανωτέρας Βίας καθώς και των μέσων που λήφθηκαν από το Συμβαλλόμενο αυτό για την άρση της.

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλόμενων, η Σύμβασης Σύνδεσης παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η Ανωτέρα Βία.

Η Ανωτέρα Βία είναι αποδεκτή μόνο ως λόγος καθυστέρησης και δεν έχει σκοπό να παρέχει χρηματική ή άλλου είδους αποζημίωση στους Συμβαλλόμενους, ούτε να αποδώσει ευθύνη ή υποχρέωση για τέτοια αποζημίωση.

Διευκρινίζεται ότι το πιο κάτω περιστατικό δεν θεωρείται Ανωτέρα Βία, δηλαδή: η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο υπεργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς οποιοδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, με την προϋπόθεση ότι τέτοια μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση δεν προκλήθηκε από κάποιο περιστατικό ή συνθήκη που θεωρείται Ανωτέρα Βία σύμφωνα με τη Σύμβασης Σύνδεσης.

## Παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης/ Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης

### Παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης

«Παράβαση» θεωρείται η μη συμμόρφωση σε οποιασδήποτε πρόνοια της Σύμβασης Σύνδεσης ή του Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται, ή των ΚΜΔ που σχετίζονται με τη Σύμβασης Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιητικών νόμων και κανονισμών ή διατάξεων που απορρέουν από τους νόμους αυτούς, όταν αυτή περιέρχεται στη γνώση του. Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο Συμβαλλόμενο («Παραβάτη») μόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, για οποιαδήποτε παράβαση.

Εάν οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος έχει διαπράξει Παράβαση, τότε ο Παραβάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον άλλο Συμβαλλόμενο για το γεγονός παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομέρειες που θα τον διευκολύνουν να αξιολογήσει τη σημασία της Παράβασης. Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να διαβουλευτούν με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση για τη φύση της Παράβασης επιδιώκοντας κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασής της και εξασφάλιση της μη επανάληψής της.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, όταν ο Παραβάτης είναι ο Αιτητής, τότε ο ΔΣΜΚ οφείλει να αναφέρει κατά πόσο θεωρεί την Παράβαση θεραπεύσιμη και οφείλει να προμηθεύσει τον Αιτητή με χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και αποκατάστασης μαζί με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες απαιτούνται για να αξιολογήσει ο Αιτητής τη σημασία της Παράβασης. Ο Αιτητής, αφού λάβει τη σχετική πληροφόρηση από τον ΔΣΜΚ, οφείλει να λάβει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα για θεραπεία της Παράβασης, ενημερώνοντας σχετικά τον ΔΣΜΚ, έτσι ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και αποκατάστασης που του κοινοποίησε ο ΔΣΜΚ.

### Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης

Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα ή πράξεις ή παραλείψεις του Αιτητή, τα οποία δυνατόν να συνιστούν ουσιώδη Παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης εκ μέρους του, θα συνιστούν Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης:

- Σε περίπτωση που οι ΙΣΜ/ ΙΣΔ δεν κατασκευάσουν το ΔΣ εντός δύο χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης εξ υπαιτιότητας του Αιτητή.

- Σε περίπτωση που ο Αιτητής:

- αποτύχει να αποκαταστήσει μέσα στη καθορισμένη από τον ΔΣΜΚ χρονική περίοδο, οποιαδήποτε Παράβαση εκ μέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει σημαντική αρνητική επίδραση στο ΣΜΔ ή κατ’ επανάληψη παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη Σύμβασης Σύνδεσης,

- βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας,

- παραλείψει να καταβάλει προς τον ΔΣΜΚ οποιοδήποτε, οφειλόμενο ποσό όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.5,

- παραλείψει να προσκομίσει εντός περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία που προβλέπεται στη Σύμβασης Σύνδεσης την ΤΕΕ σύμφωνα με την Παράγραφο 4.2.

## Τερματισμός Σύμβασης Σύνδεσης

- Ο ΔΣΜΚ έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβασης Σύνδεσης σε περίπτωση Παράβασης εκ μέρους του Αιτητή οποιουδήποτε ουσιώδους όρου αυτής, η οποία Παράβαση μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης.

- Η Σύμβασης Σύνδεσης μπορεί να τερματιστεί (χωρίς να σημειωθεί Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης), εάν αυτό ζητηθεί από τον Αιτητή υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- αφού δώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στον ΔΣΜΚ και

- η διαφοροποίηση του ΣΜΔ για τους σκοπούς της Σύμβασης Σύνδεσης να είναι τέτοια που να μπορεί να αποκατασταθεί.

Σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης Σύνδεσης για οποιαδήποτε από τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, εφαρμόζεται οικονομικός διακανονισμός σύμφωνα με την Παράγραφο 4.4.

Τερματισμός της Σύμβασης Σύνδεσης σε οποιοδήποτε χρόνο δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων τα οποία προέκυψαν πριν τον τερματισμό.

## Υποχρέωση σχετικά με Καθυστερήσεις

Ο ΔΣΜΚ οφείλει να διασφαλίζει ότι ο ΙΣΜ καταβάλλει προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει τα Έργα του ΙΣΜ εντός των χρονικών ορίων που θα συμφωνηθούν. Σημειώνεται ότι ο ΙΣΜ οφείλει, με την Εντολή Εκτέλεσης Έργων που θα εκδοθεί από τον ΔΣΜΚ, να ξεκινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες για την κατασκευή του ΔΣ. Νοείται ότι ο ΙΣΜ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, η οποία οφείλεται σε παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τον ΙΣΜ.

## Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβασης Σύνδεσης απευθύνονται στους Συμβαλλόμενους και μόνο, απαγορεύεται δε η ανάθεση ή η μεταβίβαση ή η εκχώρηση ή η παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από τη Σύμβασης Σύνδεσης σε άλλο πρόσωπο, με εξαίρεση τα πιο κάτω:

- Ο Αιτητής μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να παραχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβασης Σύνδεσης και που έχουν σχέση με την εκτέλεση των Έργων του Αιτητή, όπως αυτά περιγράφονται στη Παράγραφο 3, σε εργολάβο ή υπεργολάβο και

- Ο ΔΣΜΚ μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να παραχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβασης Σύνδεσης στον ΙΣΜ, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου και της σχετικής νομοθεσίας.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Για ικανοποίηση της Αίτησης Σύνδεσης, είναι αναγκαίο ο ΙΣΜ και ο ΔΣΔ/ ΙΣΔ να κατασκευάσουν την απαιτούμενη ανάπτυξη του ΣΜΔ συμπεριλαμβάνοντας εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τα οποία βρίσκονται στο αντίστοιχο Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης του ΙΣΜ και του ΔΣΔ/ ΙΣΔ, με βάση τον τυποποιημένο τρόπο σχεδιασμού (Διαδικασία του ΔΣΜΚ).

Για σκοπούς καθορισμού διακριτών σημείων ευθύνης του ΙΣΜ/ ΙΣΔ και επιπρόσθετα των ΔΣΜΚ/ ΔΣΔ έχει ετοιμαστεί το Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Σχεδίου [...] (Παράρτημα 1). Στο εν λόγω Μονογραμμικό Διάγραμμα ορίζονται Όρια Ευθύνης σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις διακριτές αρμοδιότητές τους. Αυτά χαρακτηρίζονται ως Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης και Όριο Λειτουργίας (Παράγραφο 3.3).

## Δίκτυο Σύνδεσης

### Έργα και Υποχρεώσεις ΙΣΜ

Ο ΙΣΜ θα αναλάβει την κατασκευή της αναγκαίας ανάπτυξης του ΣΜ, η οποία παρουσιάζεται στο Μονογραμμικό Διάγραμμα (Παράρτημα 1) με κόκκινο χρώμα και βρίσκεται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του ΙΣΜ. Μεταξύ άλλων, ο ΙΣΜ θα αναλάβει την προμήθεια/ εγκατάσταση/ κατασκευή των έργων που αναφέρονται πιο κάτω συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εργασιών:

### Έργα στον Υποσταθμό Εισόδου

Η σύνδεση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή θα γίνει μέσω του ΚΥΕΠ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Παραγράφου 3.2.1, στον Υποσταθμό (Υ/Σ) Εισόδου. Ως Υ/Σ Εισόδου καθορίζεται ο υφιστάμενος Υ/Σ Μεταφοράς [...] .

Στον Υ/Σ Εισόδου θα εκτελεστούν τα πιο κάτω έργα:

[…]

### Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΙΣΜ προς Αιτητή

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Χαμηλής και Μέσης Τάσης και όλα τα έργα και εργασίες που θα εκτελεστούν από τον Αιτητή, τα οποία βρίσκονται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την δική του πλευρά, θα πληρούν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές των ΙΣΜ/ ΙΣΔ. Για το σκοπό αυτό ο ΙΣΜ/ ΙΣΔ θα προσφέρει προς τον Αιτητή υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Χορήγηση των ισχυουσών Προδιαγραφών του ΙΣΜ/ ΙΣΔ (μέσω του ΔΣΜΚ) για το σχετικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του Αιτητή (Αυτόματους Διακόπτες 22 kV, συστήματα προστασίας, και άλλα συναφή με το πιο πάνω εξοπλισμό).

- Έλεγχο και έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των κατασκευαστικών σχεδίων του Αιτητή, πριν την αγορά/ κατασκευή του εξοπλισμού.

- Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις εντός Κύπρου που θα πραγματοποιηθούν για το συντονισμό των εργασιών του ΔΣ και των έργων του Αιτητή.

- Εξέταση και έγκριση της Μελέτης Ηλεκτρικής Προστασίας και της Μελέτης Γείωσης που υποχρεούται να ετοιμάσει ο Αιτητής.

- Σημειώνεται ότι η επιθεώρηση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή που θα διεκπεραιωθεί μετά την ολοκλήρωσή τους, για έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιο πάνω εργασίες. Η εργασία αυτή θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ ΙΣΜ/ ΙΣΔ και Αιτητή σε κατοπινό στάδιο.

### Έργα και Υποχρεώσεις ΔΣΔ/ ΙΣΔ

Ο ΔΣΔ/ ΙΣΔ θα αναλάβει την κατασκευή της αναγκαίας ανάπτυξης του ΣΔ, το οποίο βρίσκεται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας του Παραγωγού προς την πλευρά του ΔΣΔ/ ΙΣΔ και παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα στο Μονογραμμικό Διάγραμμα (Παράρτημα 1) και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Αναφοράς [...] (Παράρτημα 2). Ο ΔΣΔ/ ΙΣΔ θα αναλάβει την προμήθεια και την εγκατάσταση/ κατασκευή των έργων που αναφέρονται πιο κάτω συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών απαραίτητων εργασιών.
[...].

## Έργα του Αιτητή

Ο Αιτητής σύμφωνα με τις πρόνοιες της Άδειας Κατασκευής, οφείλει να αναλάβει την ανέγερση/ κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου το οποίο θα αποτελείται από [...] ανεμογεννήτριες συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος [...], τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οποίων έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από τον ΔΣΜΚ. Επιπρόσθετα ο Αιτητής οφείλει να αναλάβει την ανέγερση/ κατασκευή των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που βρίσκονται πέραν του καθορισμένου Ορίου Ιδιοκτησίας, προς την πλευρά του Αιολικού Πάρκου, τα οποία παρουσιάζονται στο Μονογραμμικό Διάγραμμα (Παράρτημα 1) με μπλε χρώμα:

### Ανέγερση Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ)

Ο Αιτητής οφείλει να αναλάβει τα πιο κάτω:

- Σχεδιασμό και κατασκευή του ΚΥΕΠ, ο οποίος παρουσιάζεται στο χωροταξικό σχέδιο (Παράρτημα 5), συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων του, εντός του κτηρίου ελέγχου του ΚΥΕΠ

Σημειώνεται ότι το κτήριο ελέγχου του ΚΥΕΠ θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τις συστάσεις και/ ή απαιτήσεις των αρχών που εμπλέκονται στη χορήγηση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.

- Εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής και οποιονδήποτε άλλων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από τη νομοθεσία για την ανέγερση του ΚΥΕΠ (συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου ελέγχου του ΚΥΕΠ).

- Εξασφάλιση οποιονδήποτε χαλαρώσεων που πιθανόν να χρειαστούν για τη χορήγηση των πιο πάνω αδειών, που αφορούν στην εγκαθίδρυση του ΚΥΕΠ.

- Ανέγερση του κτηρίου ελέγχου του ΚΥΕΠ και κατασκευή όλων των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων του ΚΥΕΠ σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο (Παράρτημα 5).

- Στον ΚΥΕΠ, ο Αιτητής οφείλει να τηρήσει τις σχετικές πρόνοιες της Παραγράφου 3.1.1.2 όσον αφορά τις προδιαγραφές του βασικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει, ο οποίος παρουσιάζεται στο εγκεκριμένο Μονογραμμικό Διάγραμμα του ΚΥΕΠ (Παράρτημα 5) και να εγκαταστήσει τα ακόλουθα κυκλώματα και εξοπλισμό, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

- Αναγκαίο εξοπλισμός διακοπής/ απόζευξης/ γείωσης.

- Σύστημα προστασίας των Εγκαταστάσεων του Αιτητή.

- Σύστημα προστασίας των Ηλεκτρικών Γραμμών Σύνδεσης (περιλαμβανομένων των σχετικών ηλεκτρονόμων προστασίας και κατάλληλων Μ/Σ τάσης και έντασης) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΜΔ και τις λεπτομερείς οδηγίες και υποδείξεις του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ.

- Καταγραφέας Ποιότητας Ισχύος και Διαταραχών Δικτύου (Power Quality and Disturbance Recorder) σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 5.3.5.

- Αναγκαίοι, για το (γ) και (δ) πιο πάνω, Μ/Σ μετρήσεων (VTs & CTs) που θα προνοούνται ως ενσωματωμένος εξοπλισμός των αντίστοιχων Πινάκων Αυτομάτων Διακοπτών με όλον τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό.

- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για έλεγχο των ανεμογεννητριών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 5.3.3 και απαραίτητος εξοπλισμός για τηλεανάγνωσης των μετρητικών διατάξεων σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 5.3.4.4.

- Αναγκαία καλωδίωση

- Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, στον ΚΥΕΠ ο Αιτητής δύναται προαιρετικά, αφού ενημερώσει εκ των προτέρων τον ΔΣΜΚ και λάβει την σχετική έγκρισή του, να εγκαταστήσει δύο μετρητικές διατάξεις (κύριοι μετρητές και μετρητές επαλήθευσης) που θα καταγράφουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Αιολικό Πάρκο προς το ΣΜΔ σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 5.3.4.1.

### Άλλες Υποχρεώσεις Αιτητή

Ο Αιτητής οφείλει να:

- Συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ ΚΜΔ.

- Συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης που αφορούν στο ΣΜΔ.

- Συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας του ΔΣΜΚ και της Πολιτικής Χρέωσης του ΔΣΜΚ που αναφέρονται στην Παράγραφο 1.

- Συμμορφώνεται έγκαιρα σε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του, οι οποίες καταγράφονται στην Παράγραφο 4.

- Αναλάβει την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, εάν και εφόσον δικαιολογημένα απαιτηθεί από τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2.2.1.

- Συντηρεί και να λειτουργεί το Αιολικό Πάρκο σύμφωνα με τους ΚΜΔ και τον Νόμο, καθώς επίσης και με τις πρόνοιες της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του Αιολικού Πάρκου και να μην προκαλείται αρνητική επίδραση στη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου.

### Εξασφάλιση Αδειών Διάβασης και Κυβερνητικών Εγκρίσεων

Η εξασφάλιση των αναγκαίων Αδειών Διάβασης και Κυβερνητικών Εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, θα αναληφθούν από τους ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ. Οποιοδήποτε κόστος καταβληθεί για εξασφάλιση των αναγκαίων Αδειών και Εγκρίσεων θα χρεωθεί στον Αιτητή.

Σημειώνεται ότι οι ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ δεν θα έχουν ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση παρουσιαστεί στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, εφόσον το θέμα αυτό εξαρτάται από άλλους φορείς. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε απαίτηση και/ ή όρο εκ μέρους οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής, όπως Κυβερνητικού Τμήματος και/ ή Δημοτικής Αρχής, για διαφοροποίηση  της όδευσης (πορείας) των δύο αναχωρήσεων (εναέριων γραμμών και υπόγειων καλωδίων) Μέσης Τάσης, καθώς και σε περίπτωση πιθανής άρνησης της Αρμόδιας Αρχής για την κατασκευή/ εγκατάσταση του Δικτύου Διανομής, κατά τη διαδικασία εξασφάλισης  των αναγκαίων Κυβερνητικών Εγκρίσεων και Συγκαταθέσεων και των άλλων Διατυπώσεων που προνοεί ο σχετικός Νόμος. Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης της πορείας των δύο αναχωρήσεων Μέσης Τάσης του ΣΔ ή άρνησης της Αρμόδιας Αρχής στην κατασκευή/ εγκατάσταση του Δικτύου Διανομής, τότε η Προσφορά και όλοι οι σχετικοί όροι της παρούσας Σύμβασης θα διαφοροποιηθούν ανάλογα σύμφωνα με την απαίτηση και/ ή όρο της Αρμόδιας Αρχής. Νοείται ότι οι ΔΣΜΚ και ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών.

## Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης και Όριο Ευθύνης Λειτουργίας

### Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης

Το όριο που διαχωρίζει τις Εγκαταστάσεις του Αιτητή στον ΚΥΕΠ, από τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του ΔΣΔ/ ΙΣΔ είναι το «Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης». Αντίστοιχα στον Υ/Σ Εισόδου το «Όριο Ιδιοκτησίας και Συντήρησης» διαχωρίζει τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μεταξύ των ΔΣΔ/ ΙΣΔ και ΙΣΜ.

Οι ΙΣΜ/ ΙΣΔ έχουν την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που είναι υπό την ιδιοκτησία τους.

### Όριο Ευθύνης Λειτουργίας

Το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας είναι το όριο που διαχωρίζει την ευθύνη του ΔΣΔ και του ΔΣΜΚ σε ότι αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού θα έχουν μόνο Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα που θα προταθούν, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των ΚΜΔ (Παράγραφο 6.4).

## Ημερομηνία Σύνδεσης

Η Ημερομηνία Σύνδεσης θα καθοριστεί από τον ΔΣΜΚ και θα γνωστοποιηθεί στον Αιτητή όταν ο Αιτητής διεκπεραιώσει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και κοινοποιήσει στον ΔΣΜΚ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με τη συμπλήρωση κάθε σχετικού μέρους των έργων του ΚΥΕΠ ή/ και των Έργων του ΔΣ. Οι απαιτούμενες πληροφορίες και απαιτήσεις για τον καθορισμό της Ημερομηνία Σύνδεσης παρατίθενται στους ΚΜΔ (Τ1.15, Τ1.16, Τ1.17) καθώς επίσης και στον πίνακα με τίτλο «Απαιτήσεις Καθορισμού Ημερομηνίας Σύνδεσης» (Παράρτημα 6) χωρίς απαραίτητα να αποκλείεται διαφοροποίηση/ επέκταση των απαιτήσεων αυτών.

Μετά την Ημερομηνία Σύνδεσης ο ΔΣΜΚ και ο Αιτητής θα συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα σταδιακής ενεργοποίησης του Αιολικού Πάρκου και καθορισμό της Ημερομηνίας Λειτουργίας.

## Ημερομηνία Λειτουργίας

Η Ημερομηνία Λειτουργίας θα καθοριστεί από τον ΔΣΜΚ και θα γνωστοποιηθεί στον Αιτητή νοουμένου ότι οι Εγκαταστάσεις του Αιτητή έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και όλες οι ανεμογεννήτριες έχουν, ενεργοποιηθεί και είναι ικανές να διοχετεύσουν ενέργεια στο δίκτυο η οποία πληροί τις απαιτήσεις των ΚΜΔ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον ΔΣΜΚ όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με τη συμπλήρωση κάθε σχετικού μέρους των Εγκαταστάσεων του Αιτητή ή/ και των Έργων του ΙΣΜ. Οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον καθορισμό της Ημερομηνία Λειτουργίας  παρατίθενται στους ΚΜΔ και στον πίνακα (Παράρτημα 6) χωρίς απαραίτητα να αποκλείονται διαφοροποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι, θα επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία πριν την Ημερομηνία Λειτουργίας επιμέρους ανεμογεννήτριες ή ομάδες ανεμογεννητριών που έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί κατά την περίοδο κατασκευαστικών εργασιών και είναι ικανές να διοχετεύσουν ενέργεια στο δίκτυο.

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

## Κεφαλαιουχική Δαπάνη Σύνδεσης

### Καθορισμός Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης

Η ΚΔΣ είναι το συνολικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για ανάληψη από τον ΙΣΜ και ΔΣΔ/ ΙΣΔ  όλων των αναγκαίων έργων της αρμοδιότητάς τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνδεση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή στο ΣΜΔ. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

- Έργα και Υποχρεώσεις ΙΣΜ (Παράγραφος 3.1.1)

- Έργα και Υποχρεώσεις ΔΣΔ/ ΙΣΔ ((Παράγραφος 3.1.2)

Η ΚΔΣ αποτελείται από το άθροισμα του Κεφαλαιουχικού Κόστους (ΚΚ) για κατασκευή των αναγκαίων έργων του ΣΜΔ που θα αναληφθούν από τους ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ, και των Διοικητικών Εξόδων (ΔΕ) του ΔΣΜΚ, τα οποία ανέρχονται σε 2% επί του ΚΚ. Σημειώνεται ότι στο ΚΚ συμπεριλαμβάνονται και τα Διοικητικά Έξοδα των ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ.

Τα ποσά αυτά όπως έχουν υπολογιστεί είναι:

- ΚΚ = €[...]  συν ΦΠΑ.
(συμπεριλαμβάνονται τα ΔΕ του ΙΣΜ που ανέρχονται στο ποσό των € [...]

- ΔΕ του ΔΣΜΚ = 2% x €  [...]= € [...]  συν ΦΠΑ.

- ΚΔΣ = €  [...] συν ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ επί του παρόντος ανέρχεται στο 19%.

Το ποσό αυτό υπόκειται στην εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών, εγκρίσεων, συγκαταθέσεων και διατυπώσεων που απαιτεί ο Νόμος.

Επιπρόσθετα από την ΚΔΣ, ο Αιτητής οφείλει να υποβάλει στον ΔΣΜΚ ΤΕΕ, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 4.2.1 πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το ΔΣ για τη σύνδεση οποιουδήποτε άλλου Αιτητή (Παραγωγού ή Καταναλωτή), κατά συνέπεια ο Αιτητής δεν δικαιούται επιστροφή οποιουδήποτε ποσού που αφορά την ΚΔΣ που θα καταβάλει.

### Τρόπος Πληρωμής της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης

Η ΚΔΣ ανέρχεται σε €  πλέον ΦΠΑ. Ο Αιτητής με την παραλαβή των ΠΟΣ έχει καταβάλει το ποσό των € [...]. Το υπόλοιπο ποσό της ΚΔΣ θα καταβληθεί από τον Αιτητή στον ΔΣΜΚ με προκαταβολή (10% του ΚΚ και το υπόλοιπο ποσό των ΔΕ του ΔΣΜΚ) και τρεις ισόποσες δόσεις (30% του ΚΚ έκαστη) ως ακολούθως:

- Προκαταβολή και υπόλοιπο ΔΕ του ΔΣΜΚ = €[...]  συν ΦΠΑ

(Θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης).

- Πρώτη Δόση = €[...]  συν ΦΠΑ

(Θα καταβληθεί εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης).

- Δεύτερη Δόση =  €[...]συν ΦΠΑ

(Θα καταβληθεί εντός έξι μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης).

- Τρίτη Δόση = € [...]συν ΦΠΑ

(Θα καταβληθεί το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Ο ΦΠΑ επί του παρόντος ανέρχεται στο 19191919%.

Σε περίπτωση εκτέλεσης όλων των έργων της αρμοδιότητας του ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ νωρίτερα, ο Αιτητής θα ειδοποιηθεί σχετικά για τη διευθέτηση του τιμολογίου εξόφλησης.

Ο ΔΣΜΚ οφείλει να καταβάλλει στον ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ τα σχετικά εισπραχθέντα ποσά της ΚΔΣ, αφού παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά προόδου των Έργων του ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ.

## Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή

### Υποβολή Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής

Λόγω των διευκολύνσεων που γίνονται για εξόφληση της ΚΔΣ με δόσεις, ο Αιτητής οφείλει να υποβάλει στον ΔΣΜΚ αμετάκλητη ΤΕΕ εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Η ΤΕΕ θα εξασφαλίζει την χωρίς όρους πληρωμή προς τον ΔΣΜΚ του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού της ΚΔΣ, το οποίο θα μειώνεται ανάλογα, μετά την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων (τηρουμένων των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων και δόσεων). Το μέγιστο αρχικό εγγυημένο ποσό, δεδομένης της καταβολής των ΔΕ του ΔΣΜΚ και της προκαταβολής (Παράγραφος 4.1.2) ανέρχεται στο ποσό των  € [...].

Ο Αιτητής θα έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ την ΤΕΕ για ολόκληρη την περίοδο μέχρι την εξόφληση της ΚΔΣ για το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό.

Ο Αιτητής, μπορεί να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ απαλλαγή της υποχρέωσής του να υποβάλει ΤΕΕ, με την προϋπόθεση να διευθετήσει την εξόφληση της ΚΔΣ, το αργότερο εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

### Έκδοση Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής

Η ΤΕΕ θα πρέπει να εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με τη Νομοθεσία των χωρών αυτών δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.

### Δικαίωμα του ΔΣΜΚ για εξαργύρωση της Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής

Ο ΔΣΜΚ θα έχει δικαίωμα εξαργύρωσης της ΤΕΕ εάν διαπιστωθεί ότι ο Αιτητής για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να διασφαλίσει την εκτέλεση των προνοιών της Σύμβασης Σύνδεσης ή πάψει να είναι Συμβαλλόμενος στη Σύμβασης Σύνδεσης ή παραβιάζει τη Σύμβασης Σύνδεσης με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης, με αποτέλεσμα ο ΔΣΜΚ ή/ και οι ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ να έχουν καταβάλει δαπάνες ή να είναι υπόχρεοι να επωμιστούν δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών προς τρίτους ή να αποκαταστήσουν ζημιές που πιθανόν να προκληθούν λόγω μη τήρησης εκ μέρους του Αιτητή των προνοιών της Σύμβασης Σύνδεσης ή λόγω μη ικανοποιητικής εφαρμογής της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν για παράδειγμα σε ανάκτηση της ΚΔΣ, σε περίπτωση που ο Αιτητής τερματίσει τη Σύμβασης Σύνδεσης λόγω απόσυρσης του από το όλο Έργο.

### Ανανέωση Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής

Ο Αιτητής είναι υπόχρεος ανά πάσα στιγμή να διατηρεί σε ισχύ και ανανεώνει, τριάντα ημέρες πριν τη λήξη της, την ΤΕΕ για το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό της ΚΔΣ μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης της ΚΔΣ.

## Αναθεώρηση της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και την έναρξη καταβολής των ποσών που αναφέρονται σε αυτήν, ο ΔΣΜΚ έχει το δικαίωμα αναθεώρησης της ΚΔΣ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί ανάγκη ουσιαστικής διαφοροποίησης των έργων του ΔΣ από το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές που προνοούνται στη Σύμβασης Σύνδεσης.

- Σε περίπτωση που εξ υπαιτιότητας του Αιτητή δεν θα έχει εκδοθεί από τον ΔΣΜΚ ή εκτελεστεί από τους ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ η Εντολή Εκτέλεσης Έργων εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις τα ποσά και απαιτήσεις θα διαφοροποιούνται, μετά από υπολογισμό από τον ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες μοναδιαίες τιμές.

## Επιστροφή μέρους Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης στον Αιτητή

Σε περίπτωση που η κατασκευή του ΔΣ έχει ολοκληρωθεί κανένα ποσό δεν επιστρέφεται στον Αιτητή.

Σε περίπτωση που γίνει Τερματισμός της Σύμβασης Σύνδεσης (Παράγραφος 2.10) πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΔΣ, τότε ο ΔΣΜΚ θα προβεί σε οικονομικό διακανονισμό για υπολογισμό του ποσού που θα επιστραφεί στον Αιτητή. Σε τέτοια περίπτωση θα κατακρατείται το συνολικό ποσό των ΔΕ του ΔΣΜΚ, καθώς επίσης όλα τα έξοδα τα οποία θα έχουν αναληφθεί από τον ΔΣΜΚ και ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ, είτε θα έχουν πληρωθεί ή πληρώθηκαν, ή για τα οποία είναι δεσμευμένοι να πληρώσουν ή να καταβάλουν, μέχρι την ημερομηνία που γνωστοποιείται ο Τερματισμός της Σύμβασης Σύνδεσης.

## Τιμολόγια και τόκοι

Ο Αιτητής οφείλει να πληρώνει οποιαδήποτε ποσά που απορρέουν από τη Σύμβασης Σύνδεσης στον ΔΣΜΚ όπως προνοείται από τη Σύμβασης Σύνδεσης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου ή της γραπτής απαίτησης από τον ΔΣΜΚ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και μετά από γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών από τον ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ μπορεί να επικαλεστεί Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Σύνδεσης δυνάμει της Παραγράφου 2.9.2.

Οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό του Αιτητή, που απορρέει από τη Σύμβασης Σύνδεσης θα φέρει τόκο με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει στη Δημοκρατία, αμέσως μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου ή ημερομηνίας που έχει ζητηθεί η πληρωμή του.

## Άλλες Οικονομικές Υποχρεώσεις

Ο Αιτητής βαρύνεται πλήρως με το σχετικό κόστος της χαρτοσήμανσης της Σύμβασης Σύνδεσης, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, ο Αιτητής έχει ευθύνη να καταβάλει στον ΔΣΜΚ, μετά από γραπτή απαίτηση του ΔΣΜΚ (είτε η απαίτηση αυτή είναι σε μορφή τιμολογίου, είτε σε μορφή επιστολής είτε σε άλλη μορφή), οποιαδήποτε χρηματικά ποσά έναντι της εξασφάλισης των αναγκαίων συγκαταθέσεων, περιλαμβανομένων των πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής, μελετών επίπτωσης στο περιβάλλον καθώς και άλλων αδειών και εγκρίσεων δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για να τεθεί η Σύμβασης Σύνδεσης σε εφαρμογή, τα οποία ποσά καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν ή οφείλονται από τον ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με το ΔΣ.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Οι τεχνικές απαιτήσεις για παράλληλη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου με το ΣΜΔ καθορίζονται στους ΚΜΔ. Ειδικότερα, τονίζονται οι πιο κάτω τεχνικές απαιτήσεις των ΚΜΔ, χωρίς αυτές να είναι περιοριστικές σε σχέση με το εύρος των τεχνικών απαιτήσεων των ΚΜΔ. Η πλήρης συμμόρφωση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή με τους ΚΜΔ έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του Αιτητή.

## Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου

### Έλεγχος Ενεργού Ισχύος

Το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να έχει την ικανότητα να ελέγχει την παραγωγή ενεργού ισχύος καθώς επίσης και την δυνατότητα μείωσης της παραγωγής ενεργού ισχύος εντός εύρους 0-100% της ονομαστικής του δυναμικότητας υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στους ΚΜΔ.

### Εύρος Υποχρεωτικής Δυνατότητας Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου για Τάση και Συχνότητα.

Το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο ή να αποσυνδέεται από το ΣΜΔ για καθορισμένες συνθήκες και όρια μεταβολής της Τάσης ή/ και Συχνότητας, τα οποία αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Τ16 και ιδιαίτερα στα Άρθρα Τ16.4.2.1 και Τ16.4.2.2 των ΚΜΔ αντίστοιχα, χωρίς απαραίτητα να περιορίζονται σε αυτά.

### Υποχρεωτική Δυνατότητα Παραγωγής/ Απορρόφησης Άεργου Ισχύος

Η ελάχιστη απαιτούμενη δυνατότητα του Αιολικού Πάρκου για παραγωγή/ απορρόφηση Άεργου Ισχύος καθορίζεται σε σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ16 (Άρθρο Τ16.4.3 των ισχυόντων ΚΜΔ). Στο εν λόγω άρθρο προσδιορίζονται τα ελάχιστα όρια εντός των οποίων μπορεί να διακυμανθεί ο συντελεστής ισχύος, η άεργος και ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με τη Τάση στο Σημείο Σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου.

### Απαιτήσεις για Ρύθμιση Τάσης, Άεργου Ισχύος και Συντελεστή Ισχύος του Αιολικού Πάρκου

Το Αιολικό Πάρκο πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων (π.χ. αυτόματος ρυθμιστής τάσης) να ελέγχει και να ρυθμίζει τις παραμέτρους του, δηλαδή την Τάση, την Άεργο και Ενεργό Ισχύ και τον Συντελεστή Ισχύος του στο Σημείο Σύνδεσης σύμφωνα με τις πρόνοιες συγκεκριμένων άρθρων του Κεφαλαίου Τ16 των ΚΜΔ.

### Συγχρονισμός με το δίκτυο

Οι γεννήτριες του Αιολικού Πάρκου θα πρέπει να μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το δίκτυο. Η διακύμανση της τάσης στο Σημείο Σύνδεσης κατά το συγχρονισμό και λειτουργία δεν πρέπει να ξεπερνά το 2% με βάση το σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ16 (Άρθρο Τ16.4.7.1 των ισχυόντων ΚΜΔ). Σε καμία περίπτωση η Τάση στο Σημείο Σύνδεσης ή βαθύτερα στο δίκτυο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια Τάσης για κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

### Λειτουργία σε Συνθήκες Διαταραχής και Ικανότητα Αδιάλειπτης Λειτουργίας Μετά από Σφάλματα («Fault Ride Through Capability»)

Το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να ανταποκρίνεται κάτω από καθορισμένες συνθήκες διαταραχών και σφαλμάτων οι οποίες αναφέρονται σε σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ16 των ΚΜΔ (Άρθρο Τ16.4.5 των ισχυόντων ΚΜΔ). Συγκεκριμένα, το Αιολικό Πάρκο πρέπει να έχει τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαμηλή Τάση καθώς επίσης και τη δυνατότητα για επανασυγχρονισμό σε περίπτωση αποσύνδεσης σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα με ρυθμό ανάληψης ισχύος μεταξύ 10% και 20% της ονομαστικής του ισχύος ανά δευτερόλεπτο σε κάθε περίπτωση διαταραχής και μετά την εκκαθάριση των σφαλμάτων. Επιπρόσθετα, το Αιολικό Πάρκο πρέπει να υποστηρίζει την τάση του Συστήματος κατά τη διάρκεια μεγάλων διαταραχών της τάσης με έγχυση/ απορρόφηση άεργου ρεύματος. Συγκεκριμένα, το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να εγχέει (υπερδιέγερση) Άεργο Ισχύ σε συνθήκες Υπότασης και να απορροφά (υποδιέγερση) σε συνθήκες Υπέρτασης. Επίσης πέραν της πιο πάνω απαίτησης των ΚΜΔ, με βάση τις υποδείξεις του ΔΣΜΚ το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διατηρεί σε προτεραιότητα την έγχυση του ενεργού ρεύματος.

### Εκκίνηση και Τερματισμός Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου. Μέγιστοι Ρυθμοί Ανόδου και Καθόδου Παραγωγής Ισχύος (Starting-up and shutting down of the Wind Farm. Max power ramp-up and ramp-down rates)

Αναφορικά με το Ρυθμό Ανόδου και το Ρυθμό Καθόδου παραγωγής ισχύος των ανεμογεννητριών, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου (περιλαμβανομένης της θέσης τους σε λειτουργία και της θέσης τους εκτός λειτουργίας), ο μέγιστος Ρυθμός Ανόδου παραγωγής ισχύος του Αιολικού Πάρκου που παρατηρείται στο Σημείο Σύνδεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ ΚΜΔ. Ο ακριβής μέγιστος Ρυθμός Ανόδου παραγωγής ισχύος του Αιολικού Πάρκου θα καθορίζεται από τον ΔΣΜΚ, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες φορτίου και λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό ο Αιτητής θα ενημερώνεται έγκαιρα από τον ΔΣΜΚ.

## Επίδραση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής

### Αύξηση Τάσης Υπό Σταθερές Συνθήκες (Steady- state Voltage Rise)

Η αύξηση της τάσης υπό σταθερές συνθήκες στο Σημείο Σύνδεσης ή και βαθύτερα στο δίκτυο, λόγω της σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου, δεν πρέπει να  ξεπερνά το 2%, όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ16, (Άρθρο Τ16.4.7.1 των ισχυόντων ΚΜΔ).

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η τάση στο Σημείο Σύνδεσης ή βαθύτερα στο δίκτυο να ξεπερνά τα όρια τάσης για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Για το ΣΜ τα όρια αυτά ορίζονται σε σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ1 στο Άρθρο Τ1.8.3.1 και για το ΣΔ στο Άρθρο Δ2.4.2.2 των ισχυόντων ΚΜΔ.

### Αύξηση των Επιπέδων Βραχυκύκλωσης του Δικτύου

Η σύνδεση του Αιολικού Πάρκου αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα βραχυκύκλωσης του δικτύου στον Υ/Σ Εισόδου ή και βαθύτερα στο δίκτυο. Σε περίπτωση που μετά από κατάλληλες μελέτες ή και διερευνήσεις αποδειχτεί ότι το Αιολικό Πάρκο αυξάνει τα επίπεδα σφάλματος στο δίκτυο πέραν των επιθυμητών ή πέραν της ικανότητας ισχύος βραχυκύκλωσης του εξοπλισμού διακοπής, τότε ο Αιτητής και ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία για τη λήψη κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων για περιορισμό των επιπέδων βραχυκύκλωσης. Σημειώνεται ότι οι τυπικές στάθμες βραχυκύκλωσης για το ΣΜ και για το ΣΔ καθορίζονται σε σχετικά άρθρα αντίστοιχα στο Κεφάλαιο Τ1 και Κεφάλαιο Δ1 των ΚΜΔ (Άρθρα Τ1.8.6 και Δ1.6.5.1 κατά τους ισχύοντες ΚΜΔ).

### Ποιότητα Ισχύος και Διαταραχές

Οι απαιτήσεις των ΚΜΔ σε σχέση με τις διαταραχές της τάσης και της συχνότητας καθώς επίσης και την ποιότητα ισχύος αφορούν κυρίως στις Απότομες Μεταβολές και Αναλαμπές της Τάσης, στις Αρμονικές και στην παρέμβαση (interference) σε συστήματα ακουστικής συχνότητας, συγκεκριμένα στο Σύστημα Διαχείρισης Φορτίου (ΣΤΗΦΟΡ) που λειτουργεί στα 283,3 Hz. Τα αναφερόμενα στους ΚΜΔ πρότυπα EN 61400-21 και IEC 61000-3-7, καθώς επίσης και το πρότυπο ΕΝ 50160, χωρίς απαραίτητα να περιορίζονται μόνο σε αυτά, προσφέρουν στο Αιτητή όλο το πλαίσιο για να επιβεβαιώνει ότι οι Εγκαταστάσεις του Αιτητή δύνανται να συνδεθούν και να λειτουργούν ομαλά, ως επέκταση του ΣΜΔ σε όλη την ωφέλιμη ζωή του Αιολικού Πάρκου.

Τα όρια τιμών και η μεθοδολογία μετρήσεων που συστήνονται από τα πιο πάνω πρότυπα ικανοποιούν τις ανάγκες του ΣΜΔ, ούτως ώστε να διατηρούνται τα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά απαιτούνται και προδιαγράφονται στο πρότυπο ΕΝ50160 που αφορά στα δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού. Ως εκ τούτου ο Αιτητής οφείλει να προσδιορίσει στο στάδιο εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και επιβεβαιώσει στο στάδιο των δοκιμών, προλειτουργικών ελέγχων και ελέγχων κατά την διάρκεια λειτουργίας την εφαρμοσμένη κατηγοριοποίηση με βάση το επίπεδο διαταραχής όπως εφαρμόζεται στα πρότυπα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Αιτητής διαπιστώνει ασαφείς ή συγκρουόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να αιτηθεί από τον ΔΣΜΚ τη διευκρίνηση τους. Για σκοπούς αναφοράς σχετικά είναι τα άρθρα/ εδάφια στο Κεφάλαιο Τ16 και Κεφάλαιο Δ1  των ΚΜΔ (Άρθρα Τ16.4.7, Δ1.10.5.1 (δ) & (ε) κατά τους ισχύοντες ΚΜΔ).

## Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων του Αιτητή

Ο Αιτητής, όπως έχει αναφερθεί είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όλες τις σχετικές πρόνοιες των ΚΜΔ. Ως συμπληρωματικές επεξηγηματικές λεπτομέρειες σε σχέση με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις σχεδιασμού, χωρίς αυτές να είναι περιοριστικές, παρατίθενται οι πιο κάτω.

### Προστασία

Οι Εγκαταστάσεις του Αιτητή πρέπει να διαθέτουν μέσα προστασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΚΜΔ. Τα μέσα προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την άμεση και διακριτή ανίχνευση και εκκαθάριση των σφαλμάτων και των διαταραχών που προέρχονται είτε από τις Εγκαταστάσεις του Αιτητή είτε από το ΣΜΔ. Ο Αιτητής οφείλει να διασφαλίσει μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

- Σφάλματα στις Εγκαταστάσεις του Αιτητή θα πρέπει να εκκαθαρίζονται σε μέγιστους χρόνους που θα ορίζονται μετά από μελέτες ανάλυσης της ευστάθειας του ευρύτερου ΣΜΔ.

- Σφάλματα, διαταραχές και μη κανονική λειτουργία του δικτύου που οδηγούν σε παραβίαση των ορίων τάσης ή συχνότητας ή/ και σε απώλεια της κύριας τροφοδότησης (Loss of Mains-LoM) με πιθανή λειτουργία του Αιολικού Πάρκου υπό μορφή νησίδας θα πρέπει να ανιχνεύονται και το Αιολικό Πάρκο να αποσυνδέεται. Τέτοια προστασία θα είναι τύπου ρυθμού μεταβολής συχνότητας (Rate of Change of Frequency -81R/RoCoF) ή μετατόπισης διανύσματος τάσης (Voltage Vector Shift - 78) ή συνδυασμός των δυο (81R + 78) ή άλλου τύπου που θα εγκριθεί από τον ΔΣΜΚ.

- Τη διακριτή ανίχνευση σφαλμάτων υπερέντασης η οποία θα επιτυγχάνεται με σχέδια προστασίας υπερφόρτωσης/ υπερέντασης κατεύθυνσης (67, 67Ν) στους αυτόματους διακόπτες (τροφοδότες) των ανεμογεννητριών. Η προστασία της Ηλεκτρικής Γραμμή Σύνδεσης ενδέχεται να περιλαμβάνει στα άκρα σύνδεσης τις ακόλουθες ή/και συνδυασμούς από τις ακόλουθες προστατευτικές διατάξεις: Προστασία υπερφόρτωσης/ υπερέντασης (50, 51), προστασίας σφαλμάτων γης (50N, 51N), σφάλματος μηχανημάτων διακοπής (50BF) και αλληλοαπενεργοποιήσεις στον Υ/Σ Εισόδου και επιπρόσθετα προστασία ορίων τάσης (27, 59), ορίων συχνότητας (81O, 81U), και απώλειας της κύριας τροφοδότησης (Loss of Mains-LoM) όπως έχει ήδη περιγραφεί.

- Την έγκαιρη υποβολή στον ΔΣΜΚ/ ΔΣΔ για έγκριση της μελέτης επιλογής και σχεδιασμού της προστασίας των Ηλεκτρικών Γραμμών Σύνδεσης και του Αιολικού Πάρκου. Στην μελέτη θα πρέπει να υποβληθούν οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων προστασίας, οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές με τις αρχές και πρακτικές λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος προστασίας στο ΣΜΔ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου του Κεφαλαίου Τ16 των ΚΜΔ (Άρθρο Τ16.4.8.4 των ισχυόντων ΚΜΔ).

### Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις Αιολικού Πάρκου

Με βάση τους ΚΜΔ και τους ΚΑΗ ο Αιτητής θα πρέπει στις Εγκαταστάσεις του να διαθέτει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με δυνατότητα τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και επικοινωνίας συγκεκριμένου εξοπλισμού/ συσκευών, με αντίστοιχα συστήματα του ΔΣΜΚ. Συγκεκριμένα ο Αιτητής οφείλει να διαθέτει:

- Για σκοπούς ελέγχου και διαχείρισης της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, σύνδεση και επικοινωνία με το ΣΤΗΔΕ (SCADA) (Παράγραφος 5.3.3).

- Για σκοπούς μετρητικών διατάξεων κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμός, σύνδεση και επικοινωνία με τα διαθέσιμα συστήματα του ΔΣΜΚ (Παράγραφος 5.3.4).

- Για σκοπούς ελέγχου της ποιότητας ισχύος κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, σύνδεση και επικοινωνία με τα συστήματα του ΔΣΜΚ (Παράγραφος 5.3.5).

Ο ΔΣΜΚ μέσα από τους Όρους της Σύμβασης δύναται να ενημερώνει να επεξηγεί ή να αναθεωρεί κάποιες από τις πρόνοιες των ΚΜΔ σε σχέση με τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις/ επικοινωνία των εγκαταστάσεων του Αιτητή χωρίς να τις καταργεί ή να τις ανατρέπει. Επιπρόσθετα, ο ΔΣΜΚ δύναται να απαιτεί την μεγιστοποίηση της ασφάλειας, της ακρίβειας, της απόδοσης, της ταχύτητας απόκρισης και του όγκου πληροφορίας των δεδομένων και να προσαρμόζει τα συστήματα του εκμεταλλευόμενος την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία.

Ο ΔΣΜΚ δύναται να πληροφορεί τον Αιτητή για πιθανή ανάγκη αναβάθμισης των δικών του συστημάτων κατά παρόμοιο τρόπο. Σε τέτοια περίπτωση/ απαίτηση όλα τα έξοδα επιβαρύνουν τον Αιτητή.

Ο Αιτητής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στις εγκαταστάσεις του συσκευή Ενοποιημένης Προστασίας Δικτύου (Universal Threat Management (UTM)) για την επιβεβαίωση/ εγγύηση της ασφάλειας των δικτύων και την αποστολή δεδομένων (για σκοπούς ΣΤΗΔΕ, μετρήσεων και έλεγχο της ποιότητας ισχύος) προς τα συστήματα του ΔΣΜΚ. Η εν λόγω συσκευή θα ελέγχεται και θα παραμετροποιείται αποκλειστικά από τον ΔΣΜΚ. Ο ακριβής τύπος της συσκευής και ο τρόπος σύνδεσης της θα καθοριστεί από τον ΔΣΜΚ σε μεταγενέστερο κατάλληλο στάδιο. Ο Αιτητής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την εν λόγω συσκευή για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων αναγκών του Αιολικού Πάρκου.

Επιπρόσθετα, ο Αιτητής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στις εγκαταστάσεις του σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) το οποίο θα τροφοδοτεί ολόκληρο τον τηλεπικοινωνιακό του εξοπλισμό (Παράγραφος 5.3.6).

Οι απαιτήσεις του ΔΣΜΚ σε σχέση με τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να εγκαταστήσει ο Αιτητής στις εγκαταστάσεις του καθώς επίσης και οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που δύναται να χρησιμοποιήσει για επικοινωνία του εξοπλισμού του με τα αντίστοιχα συστήματα του ΔΣΜΚ παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα με τίτλο «Ενδεικτικό Σχέδιο Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων Αιολικού Πάρκου» (Παράρτημα 7).

Το κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης και της συσκευής Ενοποιημένης Προστασίας Δικτύου δεν περιλαμβάνεται στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου. Ο Αιτητής επωμίζεται εξ’ ολοκλήρου το εν λόγω κόστος καθώς επίσης τα μηνιαία ή ετήσια τέλη/ ενοίκια άδειες χρήσης του εξοπλισμού /τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συντήρησης/ αναβάθμισης των υλισμικών/ λογισμικών υποδομών εγκατεστημένων στα υπόστεγα του ΔΣΜΚ. Το τελευταίο αναφερόμενο κόστος θα επιμερίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες Χρήστες.

Ο ΔΣΜΚ, μελλοντικά, δύναται να απαιτήσει διαφοροποιήσεις/ αναβαθμίσεις/ αντικαταστάσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της συσκευής Ενοποιημένης Προστασίας Δικτύου,  που αναφέρονται πιο πάνω, εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η ασφαλής λειτουργία του ΣΜΔ καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο. Το εν λόγω κόστος θα καλύπτεται από τον Αιτητή.

### Εξοπλισμός Κεντρικού Ελέγχου Αιολικού Πάρκου και Αποστολή Δεδομένων

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου θα γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) μέσω του τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Τηλε-ελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA) του ΔΣΜΚ. Στον αναλυτικό υποδειγματικό πίνακα τηλεπικοινωνιακών σημάτων και εντολών (Παράρτημα 8) καταγράφονται οι απαιτήσεις του ΔΣΜΚ, που αφορούν στη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου χωρίς απαραίτητα να περιορίζονται σε αυτές.

Για το σκοπό αυτό ο Αιτητής οφείλει να εγκαταστήσει Σύστημα Καταγραφής και Αποστολής Δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επιπρόσθετα, ο Αιτητής οφείλει να εγκαταστήσει στον ΚΥΕΠ τις απαραίτητες υποδομές για την σύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το ΕΚΕΕ, έτσι ώστε ο ΔΣΜΚ να μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα εξ’ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, για σκοπούς ενεργειακής διαχείρισης, τηλεμετρήσεων, τηλενδείξεων και εκτέλεσης συγκεκριμένων εντολών και δυνατότητα για έλεγχο (περιορισμό της παραγόμενης ισχύος) ή/ και αυτόματη αποσύνδεση του Αιολικού Πάρκου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Για τον πιο πάνω σκοπό, ο Αιτητής, οφείλει να αναλάβει τα ακόλουθα:

- Συλλογή των σημάτων στην Τηλετερματική Μονάδα (Remote Terminal Unit) εντός του ΚΥΕΠ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ8 (Άρθρου Τ8.2.5 των ισχυόντων ΚΜΔ). Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να λειτουργεί με το Τηλεπικοινωνιακό Πρωτόκολλο Επικοινωνίας TCP/IP IEC 60870-5-104.

- Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου ενεργού ισχύος («active power set-point control») μέσω του οποίου ο ΔΣΜΚ θα δύναται να επιτυγχάνει, όταν κριθεί αναγκαίο, την επιθυμητή παραγωγή του Αιολικού Πάρκου για να εξυπηρετούνται οι πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ16 (Άρθρο Τ16.4.6 των ισχυόντων ΚΜΔ). Το εν λόγω άρθρο των ΚΜΔ παρέχει την απεριόριστη ευχέρεια στον ΔΣΜΚ για μείωση ανά πάσα στιγμή της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο ΣΜΔ αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, με σκοπό να διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

- Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ του ΚΥΕΠ και ΕΚΕΕ, η οποία θα καταλήγει σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον ΔΣΜΚ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των σημάτων στο ΕΚΕΕ. Με βάση τη Παράγραφο 5.3.2 και το σχετικό Σχεδιάγραμμα (Παράρτημα 7) η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και επικοινωνία του εξοπλισμού του Αιολικού Πάρκου με τα συστήματα του ΔΣΜΚ πρέπει να πραγματοποιηθεί με Σύνδεση τύπου Ethernet μεταξύ δύο σημείων (Υπηρεσία EVPN) E-LINE point-to-point service.

Η υποδομή και ο εξοπλισμός καθώς και η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και επικοινωνία του Αιολικού Πάρκου με το ΕΚΕΕ μέσω του τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA) παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα (Παράρτημα 7).

### Μετρητικές Διατάξεις

#### Εγκατάσταση Μετρητικών Διατάξεων

Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μετρητών είναι αποκλειστική ευθύνη των ΙΣΜ/ ΙΣΔ. Για σκοπούς καταγραφής των μετρήσεων της εισερχόμενης/ εξερχόμενης ενέργειας στο/ από το Αιολικό Πάρκο θα εγκατασταθούν τέσσερις αμφίδρομες, διπλής καταγραφής μετρητικές διατάξεις (κύριος μετρητής και μετρητής επαλήθευσης για κάθε μετρητική διάταξη), όπως υποδεικνύεται στο Μονογραμμικό Διάγραμμα (Παράρτημα 1). Δύο μετρητικές διατάξεις θα εγκατασταθούν στον Υ/Σ Εισόδου και δύο στον ΚΥΕΠ, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 3.2.1 (vi).

Οι μετρητικές διατάξεις θα καταγράφουν ανά τριάντα λεπτά τα εξής μεγέθη:

- εισερχόμενη/ εξερχόμενη ενεργός ισχύς σε kW

- εισερχόμενη/ εξερχόμενη άεργος ισχύς σε kVAr

- εισερχόμενη/ εξερχόμενη ενεργός ενέργεια σε kWh

- εισερχόμενη/ εξερχόμενη άεργος ενέργεια σε kVArh

- εισερχόμενη/ εξερχόμενη φαινόμενη ισχύς σε kVA

Η κάθε μία από τις πιο πάνω Μετρητικές Διατάξεις περιλαμβάνει ηλεκτρονικό μετρητή που θα καταγράφει την παραγόμενη από το Αιολικό Πάρκο Ενέργεια, και τον εξοπλισμό στον οποίο θα συνδεθεί η διάταξη αυτή. Η προμήθεια και εγκατάσταση των Μετρητικών Διατάξεων, ο προγραμματισμός των μετρητών, η παραμετροποίηση τράπεζας ελέγχου, η διακρίβωση των Μετρητικών Διατάξεων, η συρμάτωση των μετρητών και ακροδεκτών ελέγχου, ο έλεγχος των Μετρητικών Διατάξεων, καθώς και η εγκατάσταση τους στο Δωμάτιο Μετρητών του ΚΥΕΠ και στον Υ/Σ Εισόδου θα αναληφθούν από το ΔΣΔ. Όλα τα συνεπακόλουθα έξοδα για τις πιο πάνω Μετρητικές Διατάξεις (π.χ. προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού) θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό.

Τα τεχνικά και σχεδιαστικά κριτήρια της κάθε μετρητικής διάταξης, η ακρίβεια και η ρύθμιση, η πιστοποίηση της και η ανάγνωση των μετρητών και η διαχείριση των δεδομένων γίνονται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Τ13 των ΚΜΔ. Οι δύο μετρητές (κύριος και επαλήθευσης) θα είναι πανομοιότυποι και θα συνδέονται σε ανεξάρτητα τυλίγματα μετασχηματιστών έντασης και τάσης με κλάση ακριβείας όπως καθορίζεται στο σχετικό άρθρο του Κεφαλαίου Τ13 (Άρθρο Τ13.19.3 των ισχυόντων ΚΜΔ).

Επιπρόσθετες μετρητικές διατάξεις στον ΚΥΕΠ θα μπορούσαν να εγκατασταθούν από τον Αιτητή κατά τη διακριτική του κρίση και ευχέρεια για δικούς του σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών τάσης και έντασης θα πρέπει να συνάδουν με τα αναφερόμενα στη πιο πάνω παράγραφο. Ο Αιτητής μπορεί επίσης, αν το επιθυμεί και με αποκλειστική δική του δαπάνη, να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ διευθετήσεις για τηλεανάγνωση των μετρητών του ΙΣΜ/ ΙΣΔ. Σε καμία περίπτωση όμως οι ενδεχόμενοι μετρητές του Αιτητή ή/ και η τηλεανάγνωση των μετρήσεων από τον Αιτητή δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πληρωμών ή για επαλήθευση των μετρήσεων του ΔΣΜΚ.

#### Διενέργεια Μετρήσεων

Όλες οι μετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από τον ΔΣΜΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης Σύνδεσης, των ΚΜΔ, των ΚΑΗ και θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των σχετικών πληρωμών που θα καταβάλλονται στον Αιτητή από τον συμβαλλόμενο Προμηθευτή Σημειώνεται ότι η ποσότητα της εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο στον Υ/Σ Εισόδου μέσω του Συστήματος Διανομής, θα υπολογίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο έγγραφο του ΔΣΜΚ «Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας».

#### Ασφάλεια Δεδομένων και Μετρήσεων

Ο ΔΣΜΚ/ ΔΣΔ θα προβαίνει σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των μετρητικών διατάξεων κατά την κρίση του ή όταν του ζητηθεί από τον Παραγωγό. Εφόσον ο έλεγχος ζητηθεί από τον Παραγωγό και δεν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα ή μη κανονική λειτουργία των μετρητικών διατάξεων, τότε οι δαπάνες του ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΚΜΔ.

Η ασφάλεια των δεδομένων, η επαλήθευση των καταχωρημένων καταγραφών και ο συντονισμός των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περίπτωση βλάβης της μετρητικής διάταξης, καθορίζονται σε σχετικό άρθρο στο Κεφάλαιο Τ13 (Άρθρα Τ13.8.3.2 και Τ13.8.3.3 των ισχυόντων ΚΜΔ). Οι τιμές των μετρήσεων επαληθεύονται και αθροίζονται σύμφωνα με κανονισμούς που ορίζονται στους ΚΑΗ.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στις Μετρητικές Διατάξεις μεγαλύτερο των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος, οι μετρήσεις θα αναπροσαρμόζονται αναδρομικά, ούτως ώστε  το σφάλμα να μην υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο Τ13.19.6 των ΚΜΔ.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενά (στο σύστημα μέτρησης) στην καταμέτρηση της ενέργειας, τότε τα μετρούμενα μεγέθη θα προσδιορίζονται για το διάστημα αυτό καθ’ υπολογισμό από τον ΔΣΜΚ. Τόσο ο ΔΣΜΚ όσο και ο Αιτητής, υποχρεούνται ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης τους, να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα.

#### Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση Μετρητικών Διατάξεων

Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και επικοινωνία των μετρητών με το Σύστημα Καταγραφής Μετρήσεων του ΔΣΜΚ μπορεί να γίνει μέσω ασύρματης κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS) νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής λήψης σήματος δύναται να εγκατασταθεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή (Land Line). Αναλόγως του τρόπου σύνδεσης  η κάθε Μετρητική Διάταξη θα είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο διαποδιαμορφωτή (modem).

Η υποδομή και ο εξοπλισμός καθώς και η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και επικοινωνία των Μετρητικών Διατάξεων του Αιολικού Πάρκου με το Σύστημα Καταγραφής Μετρήσεων του ΔΣΜΚ παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα (Παράρτημα 7).

### Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος και Διαταραχών (Power Quality and Disturbance Recording System)

Στο ΚΥΕΠ ο Αιτητής οφείλει να εγκαταστήσει Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος (Power Quality and Disturbance Recorder). Το όργανο αυτό θα καταγράφει τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης για να γίνεται συστηματική αξιολόγηση της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου για συμμόρφωση με τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Τ16 των ΚΜΔ (Άρθρο Τ16.4.7 των ισχυόντων ΚΜΔ). Η επιλογή του οργάνου από τον Παραγωγό θα γίνεται σε συνεννόηση με τον ΔΣΜΚ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα του με τα συστήματα του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ έχει το δικαίωμα να απορρίπτει όργανα που προτείνει ο Αιτητής εάν δεν κρίνονται κατάλληλα ή συμβατά με υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υποδομές του. Επιπρόσθετα, ο ΔΣΜΚ δύναται να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμών επικοινωνίας για διαπίστωση της συμβατότητας του εγκεκριμένου καταγραφικού οργάνου που προτείνεται από τον Παραγωγό.

Η καταγραφή της ποιότητας ισχύος θα πρέπει να γίνεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 50160 και η ακρίβεια καταγραφής να συμμορφώνεται με την Κλάση “Α” (“Class Α”) του προτύπου EN 61000-4-30. Είναι αναγκαίο οι μετρήσεις να επιτυγχάνονται από την αντίστοιχη/ συμβατή κλάση μετασχηματιστών ρεύματος και τάσης.

Οι κατάλληλοι μετασχηματιστές μέτρησης Έντασης και Τάσης καθώς και οι αθροιστικοί μετασχηματιστές έντασης θα προμηθευτούν από τον Αιτητή εγκατεστημένοι κατάλληλα ως μέρος του εξοπλισμού διακοπής ή σε ξεχωριστό εγκιβωτισμό κατόπι σχετικής έγκρισης από τον ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ αποδέχεται την χρήση των μετασχηματιστών έντασης των μετρητικών διατάξεων επαλήθευσης, για σκοπούς καταγραφής της ποιότητας ισχύος, εάν και εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν παραβιάζονται οι καθορισθείσες όπως πιο πάνω  απαιτήσεις ακρίβειας και ασφάλειας των μετρήσεων. O Αιτητής θα έχει υποχρέωση να προσκομίσει στον ΔΣMK πιστοποιητικό βαθμονόμησης της διάταξης σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στη χρήση εξωτερικών μετασχηματιστών μέτρησης Έντασης και Τάσης ή αθροιστικών μετασχηματιστών Έντασης

Το Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος θα συνδεθεί με το κεντρικό λογισμικό του ΔΣMK για σκοπούς ανάκτησης και ανάλυσης των δεδομένων που θα καταγράφονται. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται από το καταγραφικό όργανο προς το κεντρικό λογισμικό του ΔΣMK υπό τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων μορφοποιημένα με βάση το πρότυπο IEEE Std. 1159.3:2019 Recommended Practice for Power Quality Data Interchange Format (PQDIF). Επιπρόσθετα, το καταγραφικό όργανο θα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης μέσω περιηγητή διαδικτύου (browser).

Ο Αιτητής, αν το επιθυμεί και με αποκλειστική δική του δαπάνη, μπορεί να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ διευθετήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα που εξάγονται από το καταγραφικό όργανο εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό ή να εγκαταστήσει δικό του εξοπλισμό για ανάγνωση των αρχείων.

Η υποδομή, ο εξοπλισμός  και η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση/ επικοινωνία του Συστήματος Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος με το κεντρικό λογισμικό του ΔΣMK παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα (Παράρτημα 7).

Με βάση το πρότυπο EN 50160 που αφορά το Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καταμετρούνται, αποθηκεύονται και απεικονίζονται οι ακόλουθες παράμετροι:

- Τάση και Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος (Current and Voltage)

- Ενεργός και Άεργος Ισχύς (Active & Reactive Power)

- Συχνότητα (Power Frequency)

- Ολική Αρμονική Παραμόρφωση Τάσης (Voltage Total Harmonic Distortion)

- Αρμονικές Τάσης από την 2η μέχρι την 40η αρμονική (Voltage Harmonics)

- Αναλαμπές Τάσης (Voltage Flickering)

- Ασυμμετρία Τάσεων (Voltage Unbalance)

- Διαταραχές Τάσης (Voltage Interruptions, Dips and Swells)

- Απότομες Μεταβολές Τάσης (Rapid Voltage Changes)

Οι πιο πάνω ηλεκτρικές παράμετροι θα αποθηκεύονται συνεχώς στο όργανο καταγραφής (σε εσωτερική μνήμη). Η ανάκτηση των αποθηκευμένων δεδομένων θα γίνεται αυτόματα σε προκαθορισμένες περιόδους της ημέρας όπως αυτές θα προγραμματίζονται από τον ΔΣΜΚ. Η ανάκτηση των αποθηκευμένων δεδομένων θα μπορεί να γίνεται και κατόπιν απαίτησης (on-demand) του ΔΣΜΚ. Σε περιπτώσεις απώλειας της επικοινωνίας με το Αιολικό Πάρκο θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των αποθηκευμένων δεδομένων (αρχεία PQDIF) σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. USB, NAS).

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος παρουσιάζονται στον Πίνακα (Παράρτημα 9).

### Εξοπλισμός Συνεχούς Ρεύματος

Ο Αιτητής πρέπει να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του Σύστημα Παροχής Συνεχούς Ρεύματος τέτοιων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών ούτως ώστε να διατηρεί αδιάλειπτη την παροχή τροφοδοσίας σε σημαντικά και ουσιώδη φορτία του ΚΥΕΠ και του Αιολικού Πάρκου όπως είναι ο εξοπλισμός προστασίας, ελέγχου μετρήσεων και καταγραφής της ποιότητας της παραγόμενης ισχύος.

Το Σύστημα Παροχής Συνεχούς Ρεύματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει φορτιστές πίνακα/κες διανομής, συσσωρευτές κατάλληλων προδιαγραφών οι οποίες θα προκύψουν από αποτελέσματα μελέτης που θα εκπονηθεί από τον Αιτητή στη βάση του αναμενόμενου φορτίου συνεχούς ρεύματος και αναμενόμενου χρόνου αδιάληπτης παροχής. Επιπρόσθετα, ο Αιτητής θα πρέπει να συμπεριλάβει μετατροπείς τάσης ανάλογα των τάσεων λειτουργίας του προβλεπόμενου για εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού. Ο ΔΣΜΚ σε περίπτωση αιτήματος του Αιτητή, δύναται να διαθέσει προδιαγραφές και περαιτέρω λεπτομέρειες του αναμενόμενου Συστήματος Παροχής Συνεχούς Ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΣΜΚ απαιτεί την υποβολή προς έγκριση κάθε στοιχείου των εγκαταστάσεων του Αιτητή για επιβεβαίωσή και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους ΚΜΔ (Παράγραφος 3.1.1.2 (i) & (ii)).

### Γείωση Εγκαταστάσεων του Αιτητή

Η γείωση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή είναι ευθύνη του Αιτητή και θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές όπως τον Οδηγό Ασφαλείας Υποσταθμών Εναλλασσόμενου Ρεύματος “Guide for Safety in AC Substation Grounding”, IEEE Std 80-2013. Σχετική μελέτη στηριγμένη σε επιτόπου μετρήσεις στο χώρο Εγκαταστάσεων του Αιτητή θα πρέπει να υποβληθεί στον ΔΣΜΚ για έγκριση του σχεδιασμού. Η μελέτη θα πρέπει να υποδεικνύει ότι η ανύψωση των τάσεων (βηματικών και επαφής) είναι σε επιτρεπτά επίπεδα και ότι διασφαλίζεται ο περιορισμός τέτοιων τάσεων μέσα στη ζώνη προστασίας του χώρου του Αιτητή χωρίς να επηρεάζονται εγκαταστάσεις του ΣΜΔ ή τρίτων. Τέτοιες ή/και επιπρόσθετες σχετικές απαιτήσεις αναφέρονται σε σχετικό άρθρο στο Κεφάλαιο Τ1 (Άρθρο Τ1.7.2.1 των ισχυόντων ΚΜΔ). Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της γείωσης θα επακολουθήσουν μετρήσεις επιβεβαίωσης του σχεδιασμού. Ο Αιτητής οφείλει να αναλάβει με δικά του έξοδα οποιεσδήποτε βελτιώσεις θα μπορούσαν να απαιτηθούν.

## Δοκιμές και Λειτουργικοί Έλεγχοι Αιολικού Πάρκου

Ο εξοπλισμός Μέσης Τάσης και όλες οι εγκαταστάσεις καθώς επίσης ο Έλεγχος και Παραλαβή του Εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των Δοκιμών - Προλειτουργικές Δοκιμές (Pre-commissioning Tests) και Δοκιμές Λειτουργίας του Εξοπλισμού (Commissioning & Post Commissioning Tests) - θα πραγματοποιηθούν υπό τον συντονισμό και έλεγχο εξουσιοδοτημένου Συντονιστή Ασφαλείας/ Λειτουργού Ελέγχου του Αιτητή, στην παρουσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του ΔΣΔ, ο οποίος θα παρευρίσκεται στο χώρο των Εγκαταστάσεων του Αιτητή για έλεγχο, αξιολόγηση και έγκριση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Τ12 «Κανόνες Ασφαλείας», των ΚΜΔ.

Επιπρόσθετα, όταν οι δοκιμές θα διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις του Αιτητή, θα υπάρχει παρουσία επιτηρητών από μέρους του ΔΣΜΚ, εκτός εάν κριθεί διαφορετικά, για επιβεβαίωση/ έγκριση της διεξαγωγής των δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών άρθρων των Κεφαλαίων Τ1, Τ2, Τ11 ή και οποιωνδήποτε άλλων ή σχετικών παραπομπών.

## Εμπορική Λειτουργία Αιολικού Πάρκου

Το Αιολικό Πάρκο θα μπορεί να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εφόσον τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα των δοκιμών και οι εφαρμοσμένες πρόνοιες για την ασφάλεια σχετικά με την λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Αιτητή θα έχουν υποβληθεί από τον Αιτητή στον ΔΣΜΚ και θα έχουν αξιολογηθεί από τον ΔΣΜΚ σε συνεννόηση με τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ ως ικανοποιητικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων των ΚΜΔ. Δεδομένων των πιο πάνω θα καθοριστεί Ημερομηνία Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου.

## Επιπτώσεις μη Συμμόρφωσης με Απαιτήσεις των Όρων της Σύμβασης Σύνδεσης και των ΚΜΔ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις τεχνικές απαιτήσεις των ΚΜΔ που επισημαίνονται στις Παραγράφους 5 και 6 χωρίς απαραίτητα να περιορίζονται σε αυτές, δεν τηρούνται, ο ΔΣΜΚ ειδοποιά εγγράφως τον Αιτητή για την εν λόγω παραβίαση. Ο Αιτητής εντός δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση, οφείλει όπως ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση περιγράφοντας τα διορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και δίδοντας χρονοδιάγραμμα πλήρους συμμόρφωσης του Αιολικού Πάρκου με τους ΚΜΔ. Ο ΔΣΜΚ, αφού μελετήσει την πρόταση του Αιτητή, θα τοποθετηθεί ανάλογα, ενημερώνοντας τον Αιτητή. Σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν υποβάλει έγκαιρα στον ΔΣΜΚ ολοκληρωμένη πρόταση ή/ και ο Αιτητής δεν λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για διόρθωση της παραβίασης ο ΔΣΜΚ έχει δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου. Σε τέτοια περίπτωση, η διακοπή της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αιτητή.

## Κατανομή και Προγραμματισμός Παραγωγής

### Διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας και Προτεραιότητα στην Κατανομή

Το Αιολικό Πάρκο θα διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στο ΣΜΔ, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Σχεδίου του ΥΕΕΒ με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζεται δυσμενώς η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

### Προβλέψεις Παραγωγής

Ο Αιτητής οφείλει να υποβάλλει στον ΔΣΜΚ, σε καθημερινή βάση, ολιγοήμερες και ημερήσιες Προβλέψεις Έγχυσης ΑΠΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες των ισχυόντων ΚΜΔ.  Επιπρόσθετα, ο Αιτητής πρέπει να ενημερώνει τον ΔΣΜΚ για καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στο φορτίο ή για καταστάσεις γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στη διαθέσιμη παραγωγή σύμφωνα με τις πρόνοιες των ισχυόντων ΚΑΗ.

## Συντήρηση

Ο Αιτητής έχει την ευθύνη συντήρησης όλων των Εγκαταστάσεων του Αιτητή που είναι υπό την ιδιοκτησία του. Ο προγραμματισμός της συντήρησης θα γίνεται με βάση τις πρόνοιες για Προγραμματισμό Συντηρήσεων Μονάδων Παραγωγής που καθορίζονται σε σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Τ4 των ΚΜΔ. Ο Αιτητής θα πρέπει να συντηρεί επαρκώς τις Εγκαταστάσεις του Αιτητή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους και η ασφάλεια του προσωπικού του.

Ο προγραμματισμός και εκτέλεση της συντήρησης του ΔΣ είναι ευθύνη του ΙΣΜ/ ΙΣΔ και θα γίνεται με βάση τις πρόνοιες των ΚΜΔ.

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## Πληροφορίες και Δεδομένα

### Πληροφορίες για Μοντελοποίηση

Ο Αιτητής, νοείται ότι, προτού ο ΔΣΜΚ προχωρήσει στην έκδοση της Προσφοράς οφείλει να υποβάλει τα απαραίτητα δεδομένα/ παραμέτρους/ πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με τις ανεμογεννήτριες, τα συστήματα ελέγχου ή άλλα βοηθητικά ή κύρια συστήματα του Αιολικού Πάρκου τα οποία θα επιτρέψουν τη μοντελοποίηση του και την διεξαγωγή λεπτομερών μελετών. Επιπρόσθετα, ο Αιτητής οφείλει να υποβάλλει έγκυρο λογισμικό μοντέλο ολόκληρου του Αιολικού Πάρκου σε αρχείο τύπου DigSILENT PowerFactory® καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλα τεχνικά δεδομένα ή πληροφορίες τυχόν του ζητηθούν τα οποία έχουν σχέση με τη σύνδεση και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου και είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΣΜΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΚΜΔ. Τέλος, ο Αιτητής οφείλει να επιβεβαιώσει την ισχύ ή να ενημερώσει ή να υποβάλει εξ αρχής προαπαιτούμενα τεχνικά δεδομένα ή πληροφορίες ή το λογισμικό μοντέλο στον ΔΣΜΚ, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

### Δεδομένα Σχεδιασμού

### Στοιχεία και Δεδομένα Σχεδιασμού του Έργου

Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που έχει υποβάλει ο Αιτητής μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης του όπως επίσης και δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με την Αίτηση Σύνδεσης του και υποβλήθηκαν στο στάδιο πριν από την αποδοχή της Προσφοράς θεωρούνται ως «Προκαταρκτικά Δεδομένα Σχεδιασμού Έργου», σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων του Κεφαλαίου Τ2 (Άρθρα Τ2.4.2.4 και Τ2.6.3 των ισχυόντων ΚΜΔ). Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, τα Προκαταρκτικά Δεδομένα Σχεδιασμού Έργου θεωρούνται ως «Δεσμευτικά Δεδομένα Σχεδιασμού Έργου», και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και αν χρειάζεται να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ2 (Τ2.6.4 των ισχυόντων ΚΜΔ). Ο Αιτητής είναι υπεύθυνος για την αξιοπιστία των «Δεδομένων Σχεδιασμού Έργου» ή και άλλων δεδομένων που έχουν δοθεί και επιβεβαιωθεί ή θα δοθούν στον ΔΣΜΚ και αφορούν στο Αιολικό Πάρκο. Με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, αναλαμβάνει και δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά παραμένουν αληθή, ακριβή και συμπληρωμένα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύνδεσης. Για το λόγο αυτό, όταν έχει πρόθεση να προβεί σε αναθεωρήσεις, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον ΔΣΜΚ, λαμβάνοντας την έγκριση του. Αν κατά τη γνώμη του ΔΣΜΚ τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί από τον Αιτητή είναι λανθασμένα, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ2 (Άρθρο Τ2.8 των ισχυόντων ΚΜΔ).

### Δεδομένα Σχεδιασμού Συστήματος

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΣΜ, ο ΔΣΜΚ μπορεί να απαιτήσει από τον Αιτητή να του παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σε τακτική βάση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων του Κεφαλαίου Τ2 « Κανόνες Σχεδιασμού» των ΚΜΔ και ειδικότερα με τις πρόνοιες των Άρθρων Τ2.5.1 και Τ2.6.6 των ισχυόντων ΚΜΔ.

### Ονοματολογία Εγκαταστάσεων του Αιτητή

Η ονοματολογία των Εγκαταστάσεων του Αιτητή γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ1 του Άρθρου Τ1.5 των ισχυόντων ΚΜΔ. Κατά το Άρθρο Τ1.5.2, η ορολογία και η ονοματολογία που χρησιμοποιούνται σχετικά με τις εγκαταστάσεις του χρήστη που συνδέεται στο ΣΜ πρέπει να ακολουθεί την τυποποιημένη ορολογία του ΔΣΜΚ, η οποία έχει ειδικά σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με την ορολογία και την ονοματολογία.

## Προϋποθέσεις Έναρξης Έργων

- Ο Αιτητής δύναται να ξεκινήσει με τα έργα της δικής του αρμοδιότητας, μόνο μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του ΔΣΜΚ και του Αιτητή.

- Οι ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ δύνανται να ξεκινήσουν με τα έργα της δικής τους αρμοδιότητας για κατασκευή των έργων μόνον μετά από:

- Την παραλαβή της Εντολής Εκτέλεσης Έργων που εκδίδεται από τον ΔΣΜΚ και

- Την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων Αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, όπου αυτό απαιτείται.

Σημειώνεται ότι οι ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ οφείλουν μετά την παραλαβή της Εντολής Εκτέλεσης Έργων να προωθήσουν άμεσα όλες τις απαραίτητες μελέτες/ άδειες/ εγκρίσεις και ακολούθως την κατασκευή του ΔΣ.

## Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Έργων του Παραγωγού

Ο Αιτητής όταν κληθεί από τον ΔΣΜΚ είναι υπόχρεος να υποβάλει και να τηρήσει χρονοδιάγραμμα/ πρόγραμμα υλοποίησης των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, δομικών ή άλλων έργων του Αιολικού Πάρκου και του ΚΥΕΠ. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του ήδη αναφερόμενου Σχεδίου του ΥΕΕΒ με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)». Διευκρινίζεται ότι ο ΔΣΜΚ αναγνωρίζει ότι ο Αιτητής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις του Αιτητή από το χρονοδιάγραμμα του, οι οποίες οφείλονται σε τυχόν μη έγκαιρη υλοποίηση εργασιών που έχουν αναληφθεί από τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ ή τον ΔΣΜΚ.

## Σημεία Επικοινωνίας/ Συντονιστής Έργου/ Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό/ Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος/ Συντονιστές Ασφαλείας

Ο Αιτητής πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καθόλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου, θα πρέπει να γνωστοποιεί στο ΔΣΜΚ τα σημεία επικοινωνίας που διαθέτει και να καθορίσει τα αρμόδια πρόσωπα που θα αναλάβουν τη σωστή εκτέλεση των απαιτήσεων της Σύμβασης Σύνδεσης και των ΚΜΔ καθώς και την εφαρμογή της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής.

### Συντονιστής Έργου

Κατά την διάρκεια κατασκευής του Αιολικού Πάρκου, για σκοπούς επικοινωνίας ο Αιτητής, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ΔΣΜΚ τον Συντονιστή Έργου και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

### Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό και Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Πριν από την σύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το ΣΜΔ, ο Αιτητής, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ΔΣΜΚ τα σημεία επικοινωνίας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ8 (Άρθρο Τ8.2.4.2 των ισχυόντων ΚΜΔ). Επιπρόσθετα, ο Αιτητής οφείλει να ορίσει και να γνωστοποιήσει στον ΔΣΜΚ τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να συνομιλεί με τον ΔΣΜΚ για όλα τα θέματα που αναφέρονται στους ΚΜΔ (Άρθρο Τ8.2.4.2 των ισχυόντων ΚΜΔ).

### Συντονιστές Ασφάλειας

Ο Αιτητής, πριν τον καθορισμό Ημερομηνίας Σύνδεσης οφείλει να γνωστοποιήσει στον ΔΣΜΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων των ΚΜΔ, (Κεφάλαιο Τ12, Άρθρο Τ12.4.2 και Κεφάλαιο Δ3 άρθρο Δ3.8.4 των ισχυόντων ΚΜΔ) τους εξουσιοδοτημένους Συντονιστές Ασφάλειας του και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Οι Συντονιστές Ασφάλειας θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των μηχανημάτων του Αιολικού Πάρκου πριν τη σύνδεση του στο Ηλεκτρικό Δίκτυο καθώς επίσης, καθόλη τη διάρκεια  λειτουργίας του στις περιπτώσεις όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο Αιολικό Πάρκο οι οποίες απαιτούν τη λήψη Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας, οι Συντονιστές Ασφάλειας θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους.

## Κανόνες Ασφάλειας

Οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από τον ΔΣΜΚ και τον Αιτητή για το συντονισμό, εφαρμογή και διατήρηση των απαραίτητων προληπτικών μέτρων ασφάλειας, όταν πρόκειται να γίνουν εργασίες ή δοκιμές στο ΣΜΔ ή στο σύστημα του Αιτητή, έτσι ώστε οι εργασίες αυτές να εκτελεστούν με ασφάλεια, καθορίζονται σε σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Τ12 των ΚΜΔ.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, ο Αιτητής οφείλει να υιοθετήσει, αφού πρώτα λάβει την έγκριση του ΔΣΜΚ, δικούς του «Τοπικούς Κανονισμούς Ασφάλειας» (Local Safety Rules) και να υποδείξει στον ΔΣΜΚ τους εξουσιοδοτημένους χειριστές της εγκατάστασης του σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ12 των ΚΜΔ, (Άρθρο Τ12.4.2.2 των ισχυόντων ΚΜΔ).

## Εμπλοκή Αιτητή για την κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μελέτης, προγραμματισμού και κατασκευής του Δικτύου Σύνδεσης απαιτείται η εμπλοκή και συνεργασία εκπροσώπων του Αιτητή. Ο Αιτητής επιβαρύνεται πλήρως με το σχετικό κόστος της εμπλοκής.

Οι ΙΣΜ/ ΔΣΔ/ ΙΣΔ θα πρέπει να επικοινωνούν, τουλάχιστον μία εβδομάδα προηγουμένως ή χρονική διάρκεια που θα έχει συμφωνηθεί, με τον συντονιστή του έργου που θα καθοριστεί από τον Αιτητή για διευθέτηση των πιο πάνω.

Οποιεσδήποτε καθυστερήσεις προκληθούν λόγω μη έγκαιρης ανταπόκρισης και συνεργασίας του Αιτητή θα επιβαρύνουν τον Αιτητή.

## Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ

Αναφορικά με την παροχή Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) στον ΚΥΕΠ που θα καλύπτει τις προσωρινές ή μόνιμες ανάγκες του ΚΥΕΠ, σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Ο Αιτητής θα υποβάλει έγκαιρα αίτηση στα αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, για παροχή ρεύματος ικανοποιητικής ισχύος για τις ανάγκες του ΚΥΕΠ και θα  καταβάλλει εξ’ ολοκλήρου τη σχετική δαπάνη με βάση τους όρους που θα του εκδοθούν.

- Ο ΔΣΔ θα παρέχει ρεύμα ΧΤ από νέο ή υφιστάμενο τοπικό μετασχηματιστή 22kV/400V ο οποίος θα έχει ονομαστική ισχύ που να καλύπτει τις ανάγκες του ΚΥΕΠ.

- Ο Αιτητής θα πληρώνει την κατανάλωση ενέργειας του ΚΥΕΠ σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ όρους και διατιμήσεις του ΔΣΔ.

## Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Παραγωγού

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Αιτητή θα πρέπει να ακολουθεί τους ισχύοντες κανόνες/ κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται εκάστοτε, περιλαμβανομένων και των προνοιών για ύπαρξη στον ίδιο χώρο καλωδιώσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές. Ο Αιτητής οφείλει να διεκπεραιώσει τις δοκιμές του και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεών του.

## Δικαιώματα πρόσβασης του Αιτητή, του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ/ ΙΣΔ

### Πρόσβαση πριν την Ημερομηνία Σύνδεσης

Για την περίοδο που προηγείται της Ημερομηνίας Σύνδεσης θα ακολουθούνται τα πιο κάτω:

- Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να μην αρνείται στον άλλο Συμβαλλόμενο, στους υπάλληλους, εκπρόσωπους, προμηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους του, οποιαδήποτε άδεια/ συγκατάθεση για δικαιολογημένη πρόσβαση στο χώρο των έργων, η οποία ζητείται από το Συμβαλλόμενο για σκοπούς συντονισμού των κατασκευαστικών και άλλων εργασιών, επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων του Αιολικού Πάρκου και των έργων του ΔΣ καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβασης Σύνδεσης και τους ΚΜΔ. Επίσης ο Αιτητής οφείλει να μην αρνείται στον ΔΣΜΚ ή στον ΙΣΜ/ ΙΣΔ ή τους υπάλληλους, εκπρόσωπους, προμηθευτές ή εργολάβους τους, δικαιολογημένη πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή χώρους που βρίσκονται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του Αιτητή. Παρόλο που το ΔΣ όπως έχει σχεδιαστεί περιορίζει παρόμοια προοπτική, ο ΔΣΜΚ, παράλληλα οφείλει να μην αρνείται στον Αιτητή δικαιολογημένη πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή χώρους που βρίσκονται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του ΙΣΜ/ ΙΣΔ και επίσης ο ΔΣΜΚ λαμβάνει μέτρα ώστε ο ΙΣΜ/ ΙΣΔ να μην αρνείται τέτοια πρόσβαση.

- Τέτοια πρόσβαση όπως περιγράφεται στο εδάφιο (i) πιο πάνω:

- θα είναι επιτρεπτή νοουμένου ότι ο αιτούμενος την πρόσβαση δεσμεύεται υπεύθυνα προς αυτόν που θα παραχωρήσει την πρόσβαση ότι λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε ο εισερχόμενος στο χώρο υπάλληλος, εκπρόσωπος, προμηθευτής, εργολάβος ή υπεργολάβος του να τηρεί τους κανόνες και κανονισμούς ασφάλειας που ισχύουν στο χώρο αυτό,

- θα συνοδεύεται από γραπτή άδεια/ συγκατάθεση που θα έχει δοθεί από τον άλλο Συμβαλλόμενο ή τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ κατά περίπτωση, εκτός αν προνοείται ή εννοείται διαφορετικά από τη Σύμβασης Σύνδεσης, και

- θα καθορίζει ξεκάθαρα τα άτομα ή λειτουργούς που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο και θα ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα προκαθορίζεται και θα συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

### Πρόσβαση μετά την Ημερομηνία Σύνδεσης

Για την περίοδο που έπεται της Ημερομηνίας Σύνδεσης, ο Αιτητής δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ή χώρους ή υποστατικά του ΙΣΜ/ ΙΣΔ και ο ΔΣΜΚ/ ΙΣΜ/ ΙΣΔ δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις του Αιτητή εκτός και αν εξασφαλιστούν εκ των προτέρων γραπτές άδειες/ συγκαταθέσεις από τους εμπλεκομένους.

### Πρόσβαση ΔΣΜΚ στο Χώρο Εγκαταστάσεων του Αιτητή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ο Αιτητής είναι υπόχρεος οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από τον ΔΣΜΚ, να παραχωρεί στους ΔΣΜΚ και ΙΣΜ/ ΙΣΔ καθώς και στους υπάλληλους, εκπρόσωπους, αντιπρόσωπους, προμηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους αυτών, δικαίωμα πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις του Αιτητή για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ΚΜΔ. Στις περιπτώσεις αυτές θα δίνεται στον Αιτητή λογική προειδοποίηση από τον ΔΣΜΚ. Εξαιρούνται οι Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος, όπου τέτοια προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία και ο Αιτητής οφείλει να επιτρέψει, με καλή πίστη, ελεύθερη πρόσβαση στον ΔΣΜΚ, τον ΙΣΜ/ ΙΣΔ και στους συνεργάτες τους.

## Περιορισμός ή Διακοπή της Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου

Ο ΔΣΜΚ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή και να διακόπτει ολοκληρωτικά τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Για λειτουργικούς σκοπούς που αφορούν τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος σύμφωνα τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ16 (Άρθρο Τ16.7.1.2 των ισχυόντων ΚΜΔ).

- Σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν συμμορφώνεται με τις εντολές του ΔΣΜΚ ώστε να ικανοποιεί τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των εκάστοτε σε ισχύ ΚΜΔ. Σε τέτοια περίπτωση, ο περιορισμός της λειτουργίας ή η διακοπή της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αιτητή.

Η επανασύνδεση/ επαναφορά της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου από τον ΔΣΜΚ για τις περιπτώσεις (i) και (ii) πιο πάνω θα γίνει, αντίστοιχα, όταν αρθούν τα πιο  πάνω λειτουργικά προβλήματα, ή όταν ο Αιτητής συμμορφωθεί πλήρως με τις εντολές του ΔΣΜΚ.

## Αποξήλωση του Αιολικού Πάρκου

Σε περίπτωση που ο Αιτητής επιζητεί μόνιμη απενεργοποίηση του Αιολικού Πάρκου ή προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία ή να αποσύρει από τη λειτουργία οποιαδήποτε από τις ανεμογεννήτριες του με συνολική Καταχωρημένη Ισχύ μεγαλύτερη από 5 MW, οφείλει να ειδοποιεί τον ΔΣΜΚ τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες πριν από αυτή την ενέργεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Κεφαλαίου Τ2 (Άρθρο Τ2.4.7 των ισχυόντων ΚΜΔ).

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μόνιμης απενεργοποίησης του Αιολικού Πάρκου, ο Αιτητής οφείλει να επαναφέρει το χώρο ο οποίος εμπίπτει στη δική του ευθύνη, όπως ο χώρος αυτός καθορίζεται στην Παράγραφο 3.3.1, στην αρχική του φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Άδειας Κατασκευής που του έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ και/ ή τυχόν απαιτήσεις άλλης Αρμόδιας Αρχής.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής

του Αιολικού Πάρκου [......] Εγκατεστημένης Ισχύος [......] MW

στην περιοχή [......]

Αριθμός Σύμβασης: ΔΣΜΚ/[......]

Στη Λευκωσία σήμερα   ____________________  τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός

ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και αφετέρου ο Αιτητής [......], συνομολόγησαν τη παρούσα Σύμβαση και συμφώνησαν στους όρους που περιέχονται σε αυτή χωρίς καμία επιφύλαξη.

| Για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου |  |  |
| --- | --- | --- |
| [......] Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ |  | _________________________ |
|  |  | (Υπογραφή) |
|  | Σφραγίδα |  |
| Μάρτυρας |  |  |
| ____________......_____________ |  | _________________________ |
| (Ονοματεπώνυμο) |  | (Υπογραφή) |
| Για τον Αιτητή |  |  |
| _____________[......]___________ |  | _________________________ |
| (Ονοματεπώνυμο) _____________[......]____________ |  |  |
| (Θέση) | Σφραγίδα | (Υπογραφή) |
| Μάρτυρας |  |  |
| _____________[......]____________ |  | _________________________ |
| (Ονοματεπώνυμο) |  | (Υπογραφή) |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Σχεδίου […]

## Μονογραμμικό Διάγραμμα με Αρ. Αναφοράς […]

## Τοπογραφικό Σχέδιο: Δίκτυο Σύνδεσης - Πορεία Ηλεκτρικών Γραμμών Διανομής (Αναφορά Παράγραφος 3.1.2 – στη βάση του εκάστοτε έργου).

## Τοπογραφικό Σχέδιο Αιολικού Πάρκου (Αναφορά Παράγραφος 3.1.2 – στη βάση του εκάστοτε έργου).

## Χωροταξικό Σχέδιο και Μονογραμμικό Διάγραμμα ΚΥΕΠ

## Πίνακας απαιτήσεων καθορισμού Ημερομηνίας Σύνδεσης/ Ημερομηνίας Λειτουργίας

## Ενδεικτικό Σχέδιο Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων Αιολικού Πάρκου

## Ενδεικτικός Πίνακας τηλεπικοινωνιακών σημάτων και εντολών Αιολικού Πάρκου

## Πίνακας Χαρακτηριστικών Συστήματος Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος